List  č.1

AKCE:       Novostavba skladovacího objektu na p.p.č. 1697/3 a

p.p.č. 1697/5, k.ú. Trutnov

INVESTOR:        Město Trutnov, Slovanské nám. 165,

541 16 Trutnov

ZAKÁZKA:        60/2014

STUPEŇ:        dokumentace pro stavební řízení

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.4  Technika prostředí staveb

D.1.4.1   Silnoproudá elektrotechnika

Projektant:         Petr Kareš, Lidická 522, 552 03 Česká Skalice

Autorizace:    Technika prostředí staveb č.0600405

IČO:              42888051

DIČ:              CZ6110011963

Tel:                +420 491452245

E-mail:          petr.kares@tiscali.cz

Datum:                      Červen 2014

List  č.2

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodů

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Objekt bude sloužit k uskladnění.

Energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu

Při výstavbě dojde k mírnému navýšení energetického příkonu, ale neovlivní to velikost hlavního jističe před elektroměrem.

| Bilanční údaje | Instalovaný příkon | Součinitel náročnosti | Výpočtový příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pi (kW) |  | Pp (kW) |
| Osvětlení | 2,4 | 0,7 | 1,7 |
| Příprava pokrmů |  | 0,5 |  |
| Myčka, pračka, sušička |  | 0,6 |  |
| Ohřev TUV |  | 1,0 |  |
| Vytápění – přímotopy |  | 1,0 |  |
| VZT, technologie |  | 1,0 |  |
| Ostatní spotřebiče (zásuvky, …) | 1,6 | 0,3 | 0,5 |
| Celkem | 4 |  | 2,3 |

Celková soudobost		ß = 0,5

Celkový výpočtový příkon:	Pp = 1,15 kW

Předpokládaná spotřeba el. energie:		A = 1,42 MWh/rok

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Způsob připojení na veřejný rozvod zůstává stávající.

Napojení skladovacího objektu bude provedeno novým kabelem CYKY 5Cx4 mm ze stávajícího podružného rozvaděče ve stávajícím objektu.

Kabel pod komunikací bude uložen ve výkopu v plastové chráničce na podkladním betonu tř. 0.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě

Osvětlení v objektu je navrženo zářivkovými svítidly a svítidly s úspornými zdroji. Ovládání svítidel je provedeno vypínači, nebo přepínači od vstupních dveří, nebo vhodných míst.

Výpočet osvětlení byl proveden pro hodnoty Epk, požadované normou ČSN EN 12464-1. Počet svítidel odpovídá požadované velikosti osvětlení plochy.

List č. 3

Popis a zdůvodnění koncepce řešení

Ve skladovacím objektu bude provedena nová elektroinstalace.

Ve skladovacím objektu je navržen jeden nový podružný rozvaděč RS10 osazený v 1.N.P.

Rozvaděč RS10 bude napojen kabelem CYKY 5Cx4 mm od stávajícího podružného rozvaděče ve stávajícím objektu.

Z  rozvaděče RS10 bude napojeno osvětlení, které bude rozděleno do několika obvodů SO1 a SO2, ovládaných vypínači od vstupů.

Z rozvaděče RS10 budou napojeny a jištěny jednofázové zásuvkové obvody ZO1 a ZO2 sloužící pro napojení jednotlivých spotřebičů a použitých technologických zařízení. Dále budou z rozvaděče RS10 napojeny vývody pro 3f zásuvky 3f1 a 3f2.

Vypínače,  přepínače a zásuvky budou osazeny ve výšce 1,1 m nad podlahou. ( osa )

El. instalace bude provedena  kabely CYKY uloženými v plastových lištách na omítce na stěnách a stropech.

Trasy vedení,  počty svítidel, ovládacích prvků, zásuvek a ostatních el. zařízení jakož i jejich umístění jsou zřejmé z výkresů D.1.4.2, D.1.4.4, D.1.4.5.

Hlavní pospojení

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojení, které zahrnuje:

- vodivé části přicházející do budovy zvenku (potrubí, kovové pláště kabelů apod.: ty se připojují co nejblíže jejich vstupu do objektu.

- rozvody potrubí v budově ( voda, plyn, ústřední topení atd. ).

- kovové konstrukční části budovy a jiné kovové materiály ( klimatizace a pod. ).

Doplňující pospojování musí zahrnovat ty části, které jsou současně přístupné dotyku, a to:

- všechny neživé části upevněných elektrických zařízení,

- vodivé části neelektrických zařízení

- hlavní kovové armatury železobetonu, je-li to proveditelné.

Bezpečnost a hygiena práce

Provedená instalace musí odpovídat ustanovením platných státních norem a předpisům ČSN.  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2.

Manipulaci na rozvaděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozvaděče, nebo sejmutých

ochranných krytech mohou provádět pouze pracovníci „s elektrotechnickou kvalifikací“ dle ČSN

332000-4-41 ed.2 a (vyhl.č.50).

Rozvaděče a el. ovl. přístroje musí být pravidelně kontrolovány a revidovány.

Projekt byl vypracován dle platných předpisů ČSN.

Před uvedením el. zařízení do trvalého provozu musí být vypracována revizní zpráva schvalující bezpečný provoz el. zařízení.

List č. 4

Bleskosvody jejich stručný popis, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Na novostavbě skladovacího objektu nebude instalován bleskosvod.

viz.: přiložený výpočet rizik

Výkresová část

| číslo výkresu | název výkresu |
| --- | --- |
| D.1.4.2 D.1.4.3 D.1.4.4 D.1.4.5 | Situace – napojení 2 A4 Elektroinstalace – 1.N.P. 2 A4 Elektroinstalace – 2.N.P. 2 A4 Rozvaděč RS10 2 A4 |

Výpočty

Výpočty jsou součástí jednotlivých kapitol

List č. 5

PETR  KAREŠ

LIDICKÁ  522

552 03  ČESKÁ  SKALICE

tel. 491452245

IČO 42888051

PROTOKOL  č.60/2014

====================

o určení  vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí  v České Skalici

Složení komise:

Předseda:                                    p. Kareš - projektant elektro

Členové:                                      p. Teichmann – revizní technik

p. Jezbera – projektant stavby

Název objektu:                           Novostavba skladovacího objektu na p.p.č. 1697/3 a

p.p.č. 1697/5, k.ú. Trutnov

Podklady:                                    Stavební a technologická dispozice

ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51-ed.3

Popis zařízení

a technologického procesu:       Objekt pro skladování materiálu a zboží.

Rozhodnutí:                                Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 332200-3, 332000-5-51-ed.3

Druhy prostředí v jednotlivých prostorech jsou uvedeny

v přiložené tabulce prostředí

Zdůvodnění:                               Je uvedeno v přiložené tabulce ( pouze u závažnějších případů )

Přílohy:                                       Tabulka místností s prostředím

Datum:                                        Červen 2014

Podpis předsedy:

List č. 6

TABULKA   PROSTŘEDÍ

název místnosti                     označení

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AP AQ AR AS BA BB BC BD BE CA CB

Všechny místnosti

5     5    1    1    1    1     1     1         1     1     1     1    1    1     1     1    1          1     1    1     1    1

Vnější vlivy: ČSN 33 2000-5-51-ed.3

AA - Teplota okolí (321.1)

AB - Atmosférická vlhkost (321.2)

AC - Nadmořská výška (321.3)

AD - Výskyt vody (321.44)

AE - Výskyt cizích pevných těles (321.5)

AF - Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek (321.6)

AG - Ráz (321.7.1)

AH - Vibrace (321.7.2)

AJ - Ostatní mechanická namáhání (321.7.3)

AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní (321.8)

AL - Výskyt živočichů (321.9)

AM - Elektromagnetická elektrostatická nebo ionizující působení (321.10)

AN - Sluneční záření (321.11)

AP - Seizmické účinky (321.12)

AQ - Bouřková činnost (321.13)

AR - Pohyb vzduchu (321.14)

AS - Vítr

BA - Schopnost lidí (32.1)

BB - Elektrický odpor lidského těla (322.2)

BC - Kontakt osob s potenciálem země (362.3)

BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí (322.3)

BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů (322.5)

CA - Stavební materiál (323.1)

CB - Provedení budovy (323.2)