## RS specifikace1
Výkaz výměr
Název akce: |  | Trutnov - Letní koupaliště rekonstrukce bazénů - revize 01
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce: | 6189
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje: | David Růžička
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Martin Krois
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. GRAFICKÉ CENTRÁLA - doplnění |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Dispečerské pracoviště - rozšíření | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 |  | 3 | Rozšíření licence stávajícího dispečerského pracoviště o 100 DB zařízení | PC | 0 | 0
4 | 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
5 | 2.1 Rozvaděč MR1.1 - stávající - doplnění | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
6 |  | 1 | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP | MR1.1-N2 | 0 | 0
7 |  | 1 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | MR1.1-N2 | 0 | 0
8 | 2.2 Rozvaděč MR2 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
9 |  | 1 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | MR1.1-N2 | 0 | 0
10 |  | 1 | Adresovací kolíčky 25 ... 48, + 2 resetovací | MR1.1-N2 | 0 | 0
11 |  | 2 | Popisné štítky, A4 | MR1.1-N2 | 0 | 0
12 |  | 1 | Datová zásuvka,2xRJ-45 Cat.5 STP pod omítku,RAL 9010 | MR1.1-Z1.1 | 0 | 0
13 |  | 1 | box pro montáž na omítku, hloubka 40mm | MR1.1-Z1.1 | 0 | 0
14 |  | 1 | Datová zásuvka,2xRJ-45 Cat.5 STP pod omítku,RAL 9010 | MR1.1-Z1.2 | 0 | 0
15 |  | 1 | box pro montáž na omítku, hloubka 40mm | MR1.1-Z1.2 | 0 | 0
16 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | MR2-1X2 | 0 | 0
17 |  | 5 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | MR2-1X2 | 0 | 0
18 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | MR2-1X2 | 0 | 0
19 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | MR2-2X1 | 0 | 0
20 |  | 4 | Rozšířený univerzální modul, 8 I/O | MR2-2X1 | 0 | 0
21 |  | 1 | Univerzální modul, 8 I/O | MR2-2X1 | 0 | 0
22 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | MR2-2X2 | 0 | 0
23 |  | 8 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | MR2-2X2 | 0 | 0
24 | 3. PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
25 | 3.2 BT - Filtrační okruh 2 - rekreační bazén |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
26 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | 2.34 | 0 | 0
27 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 2.34 | 0 | 0
28 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | 2.40 | 0 | 0
29 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody | 2.40 | 0 | 0
30 |  | 4 | Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC | 2.GO | 0 | 0
31 |  | 1 | Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC | 2.GOa | 0 | 0
32 |  | 1 | Doplnění regulátou kvality vody, 3x AO, 4-20mA | 2.3a | 0 | 0
33 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | 2.32a | 0 | 0
34 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 2.32a | 0 | 0
35 |  | 1 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | 2.33a | 0 | 0
36 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 2.33a | 0 | 0
37 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | 2.32b | 0 | 0
38 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 2.32b | 0 | 0
39 |  | 1 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | 2.33b | 0 | 0
40 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 2.33b | 0 | 0
41 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.2.2.1 | 0 | 0
42 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.2.2.2 | 0 | 0
43 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.2.2.a.1 | 0 | 0
44 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.2.2.a.2 | 0 | 0
45 |  | 1 | Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 4.20 | 0 | 0
46 |  | 1 | Otočný pohon pro kulové ventily VAI61.. a VBI61.., 90°, napájení AC 24 V / DC 24…48 V, 3-bod., 7 Nm, 90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 m | 2.38 | 0 | 0
47 |  | 1 | Přímý kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C | 2.38 | 0 | 0
48 |  | 1 | Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC | 2.41 | 0 | 0
49 |  | 1 | Plovoucí hladinový spínač | 2.42 | 0 | 0
50 | 3.3 BT - Filtrační okruh 3 - plavecký bazén |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
51 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | 3.32 | 0 | 0
52 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 3.32 | 0 | 0
53 |  | 1 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | 3.33 | 0 | 0
54 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 3.33 | 0 | 0
55 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | 3.34 | 0 | 0
56 |  | 1 | Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 | 3.34 | 0 | 0
57 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | 3.40 | 0 | 0
58 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody | 3.40 | 0 | 0
59 |  | 4 | Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC | 3.GO | 0 | 0
60 |  | 1 | Doplnění regulátou kvality vody, 3x AO, 4-20mA | 3.3a | 0 | 0
61 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.3.2 | 0 | 0
62 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.3.2.a | 0 | 0
63 |  | 1 | Otočný pohon pro kulové ventily VAI61.. a VBI61.., 90°, napájení AC 24 V / DC 24…48 V, 3-bod., 7 Nm, 90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 m | 3.38 | 0 | 0
64 |  | 1 | Přímý kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C | 3.38 | 0 | 0
65 |  | 1 | Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC | 3.41 | 0 | 0
66 |  | 1 | Plovoucí hladinový spínač | 3.42 | 0 | 0
67 | 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
68 | 4.1 Rozvaděč MR1.1 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
69 | Rozvaděč MaR - stávající | 1 | Doplnění dpdstanice DDC 200 DB, BACnet/IP dle specifikace. |  | 0 | 0
70 | 4.2 Rozvaděč MR2 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
71 | Rozvaděč MaR | 1 | Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 1200, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič 20A/3/C, řídící systém dle specifikace. |  | 0 | 0
72 | 4.3 Rozvaděč RH - stávající | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
73 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG |  | 0 | 0
74 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG |  | 0 | 0
75 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG |  | 0 | 0
76 | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
77 | 5.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
78 | CYKFY4Jx10 | 30 | kabel CYKFY4Jx10 |  | 0 | 0
79 | CYKY2Ox1,5 | 360 | kabel CYKY2Ox1,5 |  | 0 | 0
80 | CYKY3Ox1,5 | 215 | kabel CYKY3Ox1,5 |  | 0 | 0
81 | CYKY4Jx10 | 110 | kabel CYKY4Jx10 |  | 0 | 0
82 | CYKY4Ox1,5 | 105 | kabel CYKY4Ox1,5 |  | 0 | 0
83 | JYStY 1x2x0.8 | 280 | kabel JYStY 1x2x0.8 |  | 0 | 0
84 | JYStY 2x2x0.8 | 75 | kabel JYStY 2x2x0.8 |  | 0 | 0
85 | JYStY 4x2x0.8 | 250 | kabel JYStY 4x2x0.8 |  | 0 | 0
86 | JYStY 5x2x0.8 | 75 | kabel JYStY 5x2x0.8 |  | 0 | 0
87 | JYTY 2x1 | 80 | kabel JYTY 2x1 |  | 0 | 0
88 | JYTY 4x1 | 625 | kabel JYTY 4x1 |  | 0 | 0
89 | JYTY 7x1 | 75 | kabel JYTY 7x1 |  | 0 | 0
90 | UTP 4x2x0,5 | 120 | kabel UTP 4x2x0,5 |  | 0 | 0
91 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  | 0 | 0
92 | 6. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
93 | 6.1 Software | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
94 | SW DDC | 80 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice | 250 | 0 | 0
95 | SW DISP - rozšíření | 60 | Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště - rozšíření | 250 | 0 | 0
96 | 6.2 Uvedení do provozu | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
97 | Koordinace | 26 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0 | 0
98 | Zprovoznění DDC | 60 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování |  | 0 | 0
99 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 0 | 0
100 | Test periferií | 24 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 0 | 0
101 | Zkoušky | 12 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0 | 0
102 | 6.3 Montážní práce | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
103 | Demontáž | 10 | Demontáž vývodů stávajících čirkulačních čerpadel v rozvaděči RH |  | 0 | 0
104 | Montáž | 30 | Montáž periferií |  | 0 | 0
105 | Kabelové trasy | 126 | Vybudování kabelových tras |  | 0 | 0
106 | Položení kabelů | 92 | Položení kabelů do kabelových tras |  | 0 | 0
107 | Zapojení | 32 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  | 0 | 0
108 | 6.4 Ostatní služby | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
109 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 0 | 0
110 | Revize | 12 | Výchozí revize elektro |  | 0 | 0
111 | Projekt - výrobní | 50 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 0 | 0
112 | Projekt - skutečný stav | 3 | Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 | GRAFICKÉ CENTRÁLA - doplnění |  |  |  |  | 0
2 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3 | PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
4 | ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0
5 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
6 | SLUŽBY - montáže, demontáže, SW vybavení, uvedení do provozu, dílenské výkresy, revize apod. |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0