## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST - Výkaz výměr: Ústřední vytápění (ÚT) a Měření a regulace (MaR)
| CENA BEZ DPH | DPH | CENA S DPH
| (v Kč) | (v Kč) | (v Kč)
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (ÚT) | 162771 | 34181.91 | 196952.91
MĚŘENÍ A REGULACE (MaR) | 311403 | 65394.63 | 376797.63
SOUČET (MaR a ÚT) | 474174 | 99576.54 | 573750.54
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE VLASTNÍ PROJEKT (V *.PDF) A FOTODOKMENTACE
BEZ PROSTUDOVÁNÍ TĚCHTO PODKLADŮ
A NÁVŠTĚVY MÍSTA STAVBY NEDOPORUČUJI ODEVZDÁVAT NABÍDKU
JE V ZÁJMU DODAVATELE, ABY SE ROZPOČTÁŘ, VČETNĚ ROZPOČTÁŘŮ SUBDODAVATELŮ
SEZNÁMIL S TĚMITO MATERIÁLY A PŘEDEŠEL NEJASNOSTEM
PROJEKKTANT NERUČÍ ZA VZORCE VLOŽENÉ V TOMTO SOUBORU

## UT
Poř.č. | Položka | Počet jednotek | Jednotka | Dodávky materiál | Montáž | Celkem (Materiál a Montáž)
1. | DEMONTÁŽE
1 | Vypuštění systému | 1 | soub. |  | 1050 | 1050
2 | Demontáž dvojcestný elektroventil DN 100 | 1 | soub. |  | 2100 | 2100
3 | Demontáž trojcestný elektroventil do DN 80 | 3 | soub. |  | 1500 | 4500
4 | Demontáž trojcestný elektroventil do DN 50 | 3 | soub. |  | 1200 | 3600
5 | Demontáž potrubí vč tep. izolace do DN 100 | 12 | m |  | 500 | 6000
Demontáže jsou včetně ekologické likvidace stávajících zařízení. Investor nepožaduje peníze za sběr kovů.
Investor požaduje "Prohlášení o likvidaci odpadů". (Veškeré odpady, vzniklé při uvedené stavbě, byly likvidovány předepsaným způsobem, příp. uloženy na schválené úložiště. )
| Součet |  |  |  |  | 17250
II. | MONTÁŽE
1 | Redukce DN 100 - DN 40 | 2 | soub. | 358 | 450 | 1616
2 | Redukce DN 100 - DN 50 | 6 | soub. | 238 | 320 | 3348
3 | Redukce DN 65 - DN 20 | 15 | soub. | 215 | 270 | 7275
4 | Potrubí ocelové bez. DN 20 vč. zákl. nátěru | 2 | m | 352 | 320 | 1344
5 | Potrubí ocelové bez. DN 40 vč. zákl. nátěru | 2 | m | 471 | 370 | 1682
6 | Potrubí ocelové bez. DN 20 vč. zákl. nátěru | 4 | m | 352 | 320 | 2688
7 | Potr iz. pouz. z min vlny s povrch. ůpr. DN 100/tl.60 | 2 | m | 473 | 170 | 1286
8 | Potr iz. pouz. z polyet. DN 50/tl 40 | 2 | m | 197 | 150 | 694
9 | Potr iz. pouz. z polyet. DN 40/tl 40 | 4 | m | 186 | 120 | 1224
10 | Havarijní regulační ventil DN 40 - pouze montáž | 1 | soub. |  | 1400 | 1400
11 | Trojcestný ventil DN 50 - pouze montáž | 2 | soub. |  | 1300 | 2600
12 | Trojcestný ventil DN 32 - pouze montáž | 1 | soub. |  | 1300 | 1300
13 | Trojcestný ventil DN 25 - pouze montáž | 2 | soub. |  | 1300 | 2600
14 | Trojcestný ventil DN 20 - pouze montáž | 1 | soub. |  | 1300 | 1300
15 | Termostatická hlavice s ochranou proti krádeži a s pevně nastavitelnou teplotou | 162 | soub. | 492 | 180 | 108864
| Součet |  |  |  |  | 139221
III. | DOPLŇKY
1 | Zkouška těsnosti | 1 | soub. |  | 1050 | 1050
2 | Topná zkouška | 1 | soub. |  | 2100 | 2100
3 | Vypuštění a napuštění ot.systému, odvzd. | 1 | soub. |  | 3150 | 3150
| Součet |  |  |  |  | 6300
REKAPITULACE
1. | DEMONTÁŽE |  |  |  |  | 17250
II. | MONTÁŽE |  |  |  |  | 139221
III. | DOPLŇKY |  |  |  |  | 6300
|  | CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 162771
|  | DPH | 21% |  |  | 34181.91
|  | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH |  |  |  | 196952.91
V Trutnově 13.7.2020
položky k ocenění (uvedení nabídkových hodnot cen)
formátované výpočtové položky

## MaR2
Typ | Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1)
HT200 | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje | 8954 | 1 | ks | 8954
markMX | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje | 43500 | 1 | ks | 43500
IES-150B - SWITCH | Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty | 2150 | 1 | ks | 2150
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW VČETNĚ VIZUALIZACE – WEBSERVER) | 510 | 39 | db | 19890
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE M-BUS, MODBUS) | 9250 | 1 | ks | 9250
83744
PERIFERIE
QAC22 | VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 - TES1 | 642 | 1 | ks | 642
QAA24 | PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TIPS1 | 813 | 1 | ks | 813
| BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) - SB1 | 439 | 1 | ks | 439
HU221 EVI 1123 R1 40/200-040 + ANT40.11S | HU S REGUL. FUNKCÍ DN40, PN40, KV20 + POHON 24V, 0-10V/3BOD, HF - SRVP1 | 32471 | 1 | ks | 32471
ZVA82.3 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V - SHL1 | 802 | 1 | ks | 802
QAE2120.010 | PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TVS1, TR1 | 1361 | 2 | ks | 2722
QAZ.100JIMKA | OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TVS1, TR1 | 197 | 2 | ks | 394
RAK-TW.1000B-H | KAPILÁROVÝ TERMOSTAT 15-95°C, NASTAVENÍ ŽÁDANÉ HODNOTY POD KRYTEM – STH1 | 1190 | 1 | ks | 1190
| ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 0-10V, NAPÁJENÍ 24VDC – BPP1 | 5100 | 1 | ks | 5100
| REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa - BPH1 | 1610 | 1 | ks | 1610
| SMYČKA + KOHOUT – BPP1, BPH1 | 780 | 2 | ks | 1560
VXG44.25-10 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 - SRVT1 | 2959 | 1 | ks | 2959
ALG253 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA - SRVT1 | 291 | 1 | ks | 291
VXG44.32-16 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN32, KV16 - SRVT2 | 3920 | 1 | ks | 3920
ALG323 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA - SRVT2 | 391 | 1 | ks | 391
VXG44.40-25 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN40, KV25 – SRVT3, SRVT4 | 5048 | 2 | ks | 10096
ALG403 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT3, SRVT4 | 465 | 2 | ks | 930
VXG44.15-4 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN15, KV4 - SRVT5 | 2387 | 1 | ks | 2387
ALG153 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA - SRVT5 | 192 | 1 | ks | 192
VXG44.20-6,3 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN20, KV6,3 - SRVT6 | 2445 | 1 | ks | 2445
ALG203 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA - SRVT6 | 248 | 1 | ks | 248
SAS61.03 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT5, SRVT6 | 4785 | 6 | ks | 28710
QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6 | 735 | 6 | ks | 4410
104722
ROZVADĚČ DT1
WST1208300 | ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY | 6574 | 1 | ks | 6574
| VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 12 | 35 | ks | 420
SB115 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | 472 | 1 | ks | 472
| ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | 192 | 2 | ks | 384
LTS40A | Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel | 967 | 1 | ks | 967
| SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | 4319 | 1 | ks | 4319
DF10A | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | 1970 | 1 | ks | 1970
DR-100-24 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 | 684 | 1 | ks | 684
LP822025 | TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA | 1037 | 1 | ks | 1037
B10/3 | JISTIČ 10A 3POL. | 269 | 3 | ks | 807
B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 86 | 3 | ks | 258
B6/1 | JISTIČ 6A 1POL. | 95 | 4 | ks | 380
BM900001 | POMOCNÝ KONT. | 229 | 7 | ks | 1603
PT570024 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC | 128 | 17 | ks | 2176
YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | 72 | 17 | ks | 1224
MM229015 | AKUSTICKÝ HLÁSIČ | 145 | 1 | ks | 145
MM229025 | BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC | 201 | 1 | ks | 201
MM216855 | OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | 172 | 2 | ks | 344
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 28 | 2 | ks | 56
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 56 | 2 | ks | 112
MM216774 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 71 | 1 | ks | 71
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 28 | 1 | ks | 28
MM216557 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 121 | 1 | ks | 121
MM216773 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | 68 | 1 | ks | 68
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 27 | 1 | ks | 27
MM216559 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | 121 | 1 | ks | 121
MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | 172 | 7 | ks | 1204
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 28 | 7 | ks | 196
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 56 | 14 | ks | 784
IK110004-- | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | 15 | 50 | ks | 750
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 49 | 15 | ks | 735
| POMOCNÝ MATERIÁL | 1350 | 1 | ks | 1350
| VÝROBA ROZVADĚČE | 12500 | 1 | ks | 12500
42088
STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT1
B32/3 | JISTIČ 32A 3POL. | 593 | 1 | ks | 593
| POMOCNÝ MATERIÁL | 140 | 1 | ks | 140
| MONTÁŽ ROZVADĚČE | 860 | 1 | ks | 860
1593
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 5x4 | 46 | 10 | m | 460
| kabel CYKY 7x1.5 | 25 | 50 | m | 1250
| kabel CYKY 5x1.5 | 17 | 70 | m | 1190
| kabel CYKY 3x1.5 | 11 | 10 | m | 110
| kabel JYTY 4x1 | 13 | 405 | m | 5265
| POKLÁDKA KABELŮ | 21 | 545 | m | 11445
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 12 | 50 | m | 600
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 58 | 32 | ks | 1856
| OSAZENÍ PERIFERIÍ | 260 | 15 | ks | 3900
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 228 | 15 | m | 3420
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 149 | 20 | m | 2980
| TRUBKA PVC PEVNÁ D16 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 16 | 20 | m | 320
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 13 | 20 | m | 260
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1900 | 1 | ks | 1900
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR | 14800 | 1 | ks | 14800
49756
| ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) |  |  |  | 83744
| PERIFERIE |  |  |  | 104722
| ROZVADĚČ DT1 |  |  |  | 42088
| STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT1 |  |  |  | 1593
| MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS |  |  |  | 49756
| DOPRAVA |  |  |  | 500
| REVIZE |  |  |  | 3000
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ |  |  |  | 4500
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY |  |  |  | 3000
| KOORDINACE ZAKÁZKY |  |  |  | 3500
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS) |  |  |  | 15000
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 311403
| DPH | 21% |  |  | 65394.63
| CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH |  |  |  | 376797.63
položky k ocenění (uvedení nabídkových hodnot cen)
formátované výpočtové položky