## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 219016.40
Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
Část: | VĚTRÁNÍ
Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
800-751a | zařízení VZ1 - větrání Velkého kinosálu |  |  |  | 0
800-751b | zařízení VZ2A - větrání prostor kina v 1.NP |  |  |  | 0
800-751c | zařízení VZ2B - větrání prostor kina v 2.NP |  |  |  | 0
800-751d | zařízení VZ3 - větrání promítací kabiny |  |  |  | 0
800-751e | zařízení VZ4 - větrání provozních prostor (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
800-751f | zařízení VZ5 - větrání CHÚC ( (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
800-751g | zařízení VZ6 - odtah kouře a tepla z Velkého kinosálu (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
800-751h | zařízení VZ7 - větrání výtahu a náhradního zdroje EL |  |  |  | 0
800-751-D | Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 07/CE5781CE5781 | Vypracoval: |  | #N/A
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 219016.40
| Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
| Část: | VĚTRÁNÍ
| Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
0 | POZICE | POLOŽKA | MJ | POČET MJ | CENA | CENA CELKEM
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
VZ1 | 800-751a | zařízení VZ1 - větrání Velkého kinosálu |  |  |  | 0
| 1.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 9000 m3/hod,cirkulační 8000 m3/hod (EL 400V, jištění 3x 20C) - např. DUPLEX 11000 Multi | sou | 1 |  | 0
| 1.02 | jádrový tlumič hluku 2x 500/500/1500 (venkovní vzduch) např. 2x JTH 500/500/1500 | sou | 1 |  | 0
| 1.03 | jádrový tlumič hluku 4x 300/500/2000 (přiváděný vzduch) např. 4x JTH 300/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 1.04 | jádrový tlumič hluku 2x 500/500/2000 (odváděný vzduch) např. 2x JTH 500/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 1.05 | jádrový tlumič hluku 4x 250/500/1500 (odpadní vzduch) např. 4x JTH 250/500/1500 | sou | 1 |  | 0
| 1.06 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 1120x1250 - povrch dle fasády - např. PZ ALS se sítí 1120x1250 | sou | 1 |  | 0
| 1.07 | výdechový kus 500x1000 s krycí mřížkou se sítem | sou | 1 |  | 0
| 1.08 | stávající vyústky 560x280 - vyčistit | sou | 3 |  | 0
| 1.09 | vyústky jednořadové 560x140 s regulací R1 - barva dle interiéru např. VNM 1 - 560x140 / R1 | sou | 24 |  | 0
| 1.10 | vyústky jednořadové na kruhové potrubí D160 - 525x85 např. VNKM 1 - 525x85 / R1 | m | 85 |  | 0
| 1.11 | klapka regulační 630x250 | ks | 6 |  | 0
| 1.12 | klapka regulační D100 - např. KSP-100 | ks | 1 |  | 0
| 1.13 | klapka regulační D160 - např. KSP-160 | ks | 30 |  | 0
| 1.14 | demontáž stávajících vyústek a zaslepení potrubí 560x280 | ks | 3 |  | 0
| 1.15 | krycí mřížka D100 | ks | 1 |  | 0
| 1.16 | zkrácení dveří pro průtok vzduchu 10 mm (max 15 mm) | sou | 1 |  | 0
| 1.17 | klapka regulační 500x200 | ks | 1 |  | 0
| 1.18 | čtyřhranné pružné připojení 900x500 dl.150 | ks | 1 |  | 0
| 1.19 | čtyřhranné pružné připojení 900x710 dl.150 | ks | 1 |  | 0
| 1.20 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 15% tvarovek | m | 2.5 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 5% tvarovek | m | 72 |  | 0
| 1.21 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 45% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20a-f) | m2 | 573 |  | 0
| 1.22 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 10 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 29.4 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 21.8 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 150 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz6) - 60 mm, součást protipožárního systému | m2 | 220 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 20 |  | 0
| 1.23 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 3 |  | 0
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 18 |  | 0
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 10 |  | 0
| 1.24 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 1.01) | % | 5 | 0 | 0
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 |  | 0
|  | zaregulování jednotky + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 |  | 0
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 1.02-1.23) | % | 30 | 0 | 0
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 0 | 0
| 1.25 | VZ - doplňkový materiál (poz. 1.02-1.23)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 1.26 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 80 |  | 0
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 4 |  | 0
|  | - bourání a zpětné zazdění šachty cca (2+1)x4 m | sou | 1 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ2A | 800-751b | zařízení VZ2A - větrání prostor kina v 1.NP |  |  |  | 0
| 2.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 2800 m3/hod (EL 400V, jištění 3x16A) - např. DUPLEX 3500 - MULTI Eco-V | sou | 1 |  | 0
| 2.02 | volná pozice
| 2.03 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (venkovní vzduch) např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 |  | 0
| 2.04 | jádrový tlumič hluku 2x 200/500/2000 (přiváděný vzduch) např. 2x JTH 200/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 2.05 | jádrový tlumič hluku 1x 300/400/1000 (odváděný vzduch) např. 1x JTH 400/300/1000 | sou | 2 |  | 0
| 2.06 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/2000 (odpadní vzduch) např. 1x JTH 400/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 2.07 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 500x1250 - povrch dle fasády např. PZ ALS se sítí 500x1250 | sou | 1 |  | 0
| 2.08 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem 315x800 | sou | 1 |  | 0
| 2.09 | uzavírací klapka těsná 300x400 | sou | 1 |  | 0
| 2.10 | uzavírací klapka těsná 300x400 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 |  | 0
| 2.11 | uzavírací klapka těsná 150x150 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 |  | 0
| 2.12 | uzavírací klapka těsná D225 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 |  | 0
| 2.13 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 400x400/D200 (přívod) např. VVT-B-400 + PB-VVK-S-400-200-S-H-D1-J | sou | 2 |  | 0
| 2.14 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 500x500/D200 (přívod) např. VVT-B-500 + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 | sou | 8 |  | 0
| 2.15 | jednoštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl.1000, připojení D125 (odvod) - např. LT451-1000 + LP411-/125-1000 | sou | 4 |  | 0
| 2.16 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 600 + připojovací plenum box s klapkou dl.600, připojení D160 (odvod) - např. LT452-600 + LP412-/160-600 | sou | 5 |  | 0
| 2.17 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl.1000, připojení D160 (odvod) - např. LT453-600 + LP413-/160-1000 | sou | 2 |  | 0
| 2.18 | vyústky jednořadové 560x200 s regulací R1 (odvod) - např. VNM 1 - 560x200 / R1 | sou | 2 |  | 0
| 2.19 | nerezová digestoř 1200x750x435, s tukovým filtrem, bez osvětlení, horní připojení 150x150, dle technické specifikace - např. GRANDE 1200x750x435 (atyp) | sou | 1 |  | 0
| 2.20 | talířový ventil kovový D100 (odvodní) - např. DVS 100 | sou | 3 |  | 0
| 2.21 | talířový ventil kovový D125 (odvodní) - např. DVS 125 | sou | 2 |  | 0
| 2.22 | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 7 |  | 0
| 2.23 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, horizontální lamely typ 1, upevnění do upínacího rámečku - rozměry 800x200 - barva dle interiérunapř. NOVA-L-1-2-800x200-UR-H-4-20 | sou | 2 |  | 0
| 2.24 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu - např. | sou | 13 |  | 0
| 2.25 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 15% tvarovek | m | 10 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 15% tvarovek | m | 20 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 35% tvarovek | m | 36 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 35% tvarovek | m | 27 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D225 - 25% tvarovek | m | 0.5 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 25% tvarovek | m | 16 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D400 - 20% tvarovek | m | 13 |  | 0
| 2.26 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 6 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 6 |  | 0
| 2.27 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20g-i) | m2 | 110 |  | 0
| 2.28 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 32 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 84 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 19 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 50 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 10 |  | 0
| 2.29 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 56 |  | 0
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 40 |  | 0
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 5 |  | 0
| 2.30 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 2.01) | % | 5 | 0 | 0
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 |  | 0
|  | zaregulování jednotky + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 |  | 0
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 2.02-2.29) | % | 30 | 0 | 0
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 0 | 0
| 2.31 | VZ - doplňkový materiál (poz. 2.01-2.29)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 2.32 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 100 |  | 0
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 200 | sou | 2 |  | 0
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 2 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ2B | 800-751c | zařízení VZ2B - větrání prostor kina v 2.NP |  |  |  | 0
| 2.51 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 2500 m3/hod (EL 230V, jištění 3x16A) - např. DUPLEX 3500 - MULTI Eco-V | sou | 1 |  | 0
| 2.52 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (venkovní vzduch) - např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 |  | 0
| 2.53 | jádrový tlumič hluku 2x 200/500/2000 (přiváděný vzduch) - např. 2x JTH 200/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 2.54 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (odváděný vzduch) - např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 |  | 0
| 2.55 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/2000 (odpadní vzduch) - např. 1x JTH 400/500/2000 | sou | 1 |  | 0
| 2.56 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 500x1250 - povrch dle fasády - např. PZ ALS se sítí 500x1250 | sou | 1 |  | 0
| 2.57 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem 315x800 - např. | sou | 1 |  | 0
| 2.58 | regulační box SB 315/315 (Malý kinosál) dle technické specifikace - 1200 m3/hod (EL 230V, jištění 4A (B)) - např. Smart Box RD5 - 315/315 | sou | 1 |  | 0
| 2.59 | regulační box SB 315/315 (společné prostory kina v 2.NP) dle technické specifikace - 1300 m3/hod (EL 230V, jištění 4A (B)) např. Smart Box RD5 - 315/315 | sou | 1 |  | 0
| 2.60 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 500x500/D200 (přívod) např. VVT-B-500 + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 | sou | 4 |  | 0
| 2.61 | vyústky jednořadové na kruhové potrubí D160 - 525x85 např. VNKM 1 - 525x85 | m | 12 |  | 0
| 2.62 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 600 + připojovací plenum box s klapkou dl.600, připojení D160 (odvod) - např. LT452-600 + LP412-/160-600 | sou | 10 |  | 0
| 2.63 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1000, připojení D160 (odvod) - např. LT452-1000 + LP412-/160-1000 | sou | 1 |  | 0
| 2.64 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 2000 + připojovací plenum box s klapkou dl.2000, připojení 2x D160 (odvod) např. LT453-2000 + LP413-/2x160-2000 | sou | 3 |  | 0
| 2.65 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, horizontální lamely typu 1, upevnění do upínacího rámečku - rozměry 800x200 - barva dle interiéru - např. NOVA-L-1-2-800x200-UR-H-4-20 | sou | 3 |  | 0
| 2.66 | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 1 |  | 0
| 2.67 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu | sou | 7 |  | 0
| 2.68 | větrací mřížky hledišťových stupňů | sou | 1 |  | dodávka stavby
| 2.69 | SPIRO z pozink plechu : | sou
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 15% tvarovek | sou | 12 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 20% tvarovek | sou | 27 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 20% tvarovek | m | 18 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D250 - 35% tvarovek | m | 6 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D280 - 45% tvarovek | m | 1.5 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 30% tvarovek | m | 33 |  | 0
| 2.70 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 3 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D254/25mm | m | 6 |  | 0
| 2.71 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20j-k) | m2 | 60 |  | 0
| 2.72 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m | 43 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m | 45 |  | 0
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m | 35 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m | 17.5 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 5 |  | 0
| 2.73 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 2 |  | 0
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 20 |  | 0
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 15 |  | 0
| 2.74 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 2.51) | % | 5 | 0 | 0
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 |  | 0
|  | zaregulování jednotky a regulačních boxů + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 |  | 0
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 2.52-2.73) | % | 30 | 0 | 0
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 0 | 0
| 2.75 | VZ - doplňkový materiál (poz. 2.52-2.73)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 2.76 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 60 |  | 0
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 200 | sou | 4 |  | 0
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 2 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ3 | 800-751d | zařízení VZ3 - větrání promítací kabiny |  |  |  | 0
| 3.01 | promítací projektor 1 | sou | 1 |  | dodávka kinotechniky
| 3.02 | promítací projektor 2 | sou | 1 |  | dodávka kinotechniky
| 3.03 | ventilátor do kruhového potrubí, izolovaný, v odhlučněném provedení D315 s EC motorem (800 m3/hod, 230V, 262 W) + pružné uložení např. KVK Silent 315 EC | sou | 1 |  | 0
| 3.04 | ventilátor potrubní v odhlučněném provedení D250 s EC motorem (800 m3/hod, 230V, 250 W) + pružné uložení např. K sileo 250 EC | sou | 1 |  | 0
| 3.05 | kombinovaný chladič a ohřívač - 800 m3/hod, výkon chladící 3,6 kW/topný 4,0 kW - např. COMB-315-CHF-T | sou | 1 |  | 0
| 3.06 | filtrační kazeta pro kapsové filtry D315 + kapsový filtr třídy F7 např. MFL 315/F + MFR 315/7 | sou | 1 |  | 0
| 3.07 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/2000 (přiváděný vzduch) - např. 1x JTH 300/300/2000 | sou | 1 |  | 0
| 3.08 | kruhový tlumič hluku D315 - 900 (odváděný vzduch) - např. LCD 315-900 | sou | 2 |  | 0
| 3.09 | uzavírací klapka těsná D315 + pohon on-off 24V, spínač (venkovní vzduch) - např. MSKTG 315 + LM24A-S | sou | 1 |  | 0
| 3.10 | uzavírací klapka těsná D200 + pohon on-off 24V, spínač (odvod od projekt 1) - např. MSKTG 200 + LM24A-S | sou | 1 |  | 0
| 3.11 | uzavírací klapka těsná D200 + pohon on-off 24V, spínač (odvod od projektoru 2) - např. MSKTG 200 + LM24A-S | sou | 1 |  | 0
| 3.12 | uzavírací klapka těsná D125 + pohon on-off 24V, spínač (odvod z promítárny) - např. MSKTG 125 + LM24A-S | sou | 1 |  | 0
| 3.13 | protidešťová žaluzie hliníková se sítí 630x400 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 630x400 | sou | 1 |  | 0
| 3.14 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem D315 | sou | 1 |  | 0
| 3.15 | podlahová mřížka přívodní 1025 x 125, tl. štěrbin 12,5 PMA 12,5-1025 x 125 | sou | 4 |  | 0
| 3.16 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D125 | sou | 1 |  | 0
| 3.17 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D200 | sou | 1 |  | 0
| 3.18 | ohřev TV s tepelným čerpadlem využívajícím tepelné zisky promítárny - propojovací potrubí z PVC D160 - dl. 11 + izolace (iz2) | sou | 1 |  | 0
| 3.19 | kruhový tlumič hluku D315 - 600 (venkovní vzduch) - např. LCD 315-600 | sou | 1 |  | 0
| 3.20 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 50% tvarovek | m | 1 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 75% tvarovek | m | 5 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 50% tvarovek | m | 17 |  | 0
| 3.21 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 3 |  | 0
| 3.22 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20l) | m2 | 5.5 |  | 0
| 3.23 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 2 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 16 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 4 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 6.5 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 2 |  | 0
| 3.24 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 1 |  | 0
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 8 |  | 0
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 8 |  | 0
| 3.25 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 3.01-3.24) | % | 25 | 0 | 0
|  | zaregulování systému | % | 2 | 0 | 0
| 3.26 | VZ - doplňkový materiál (poz. 3.01-3.24)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 3.27 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 2,5 m | m2 | 5 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů |  | 1 |  | součást MaR
VZ4 | 800-751e | zařízení VZ4 - větrání provozních prostor (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
| 4.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 1000 m3/hod (EL 230V, jištění 1x10A/C) - např. DUPLEX 1500 - MULTI Eco-V | sou | 1 |  | 0
| 4.02 | elektrický ohřívač vzduchu, D315 (EL 230V, jištění 3x10A/B) - např. EPO-V 315/3,0 | sou | 1 |  | součást 4.01
| 4.03 | regulační box SB 200/200 (VZ4-1 - schodiště + sklep) dle techn. specifikace 450 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 |  | 0
| 4.04 | regulační box SB 200/200 (VZ4-2 - kancelář) dle technické specifikace 250 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 |  | 0
| 4.05 | regulační box SB 200/200 (VZ4-3 - služební byt) dle technické specifikace 250 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 |  | 0
| 4.06 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/2000 (přiváděný vzduch) např. 1x JTH 300/300/2000 | sou | 1 |  | 0
| 4.07 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/1000 (venkovní, odváděný) např. 1x JTH 300/300/1000 | sou | 2 |  | 0
| 4.08 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/1000 (odpadní) - např. 1x JTH 300/300/1000 | sou | 1 |  | 0
| 4.09 | požární klapka 300x250 s pohonem (230V, ovládaná EPS) FDMA 300x250 + TF 230-S | sou | 2 |  | 0
| 4.10 | požární klapka D200 s pohonem (230V, ovládaná EPS) FDMR DN200 +TF 230-S | sou | 2 |  | 0
| 4.11 | klapka regulační D125 - např. KSP-125 | ks | 1 |  | 0
| 4.12 | přepínací klapka protilehlá D200xD200xD200 s pohonem 24V TKR LM24 200x200x200 PL | sou | 2 |  | 0
| 4.13 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl.2000, připojení D160 (přívod) - např. LT453-1200 + LP413-/160-1200 | sou | 1 |  | 0
| 4.14 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1000, připojení D160 (přívod) - např. LT452-1000 + LP412-/160-1000 | sou | 2 |  | 0
| 4.15 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1200, připojení D160 (přívod) - např. LT452-1200 + LP412-/160-1200 | sou | 1 |  | 0
| 4.16 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1200, připojení D160 (odvod) - např. LT452-1200 + LP412-/160-1200 | sou | 2 |  | 0
| 4.17 | jednoštěrbinová stropní vyúsť dl. 500 + připojovací plenum box s klapkou dl.500, připojení D125 (odvod) - např. LT451-500 + LP411-/125-500 | sou | 2 |  | 0
| 4.18 | talířový ventil kovový D125 (přívodní) - např. PDVS 125 | sou | 1 |  | 0
| 4.19a | talířový ventil kovový D100 (odvodní) - např. DVS 100 | sou | 1 |  | 0
| 4.19b | talířový ventil kovový D125 (odvodní) - např. DVS 125 | sou | 1 |  | 0
| 4.19c | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 1 |  | 0
| 4.20 | vyústka na kruhové potrubí D200, jednořadá - 825x85 např. VNKM 1-825x85 / R1 | sou | 2 |  | 0
| 4.21 | krycí mřížka D125 (odvod) | sou | 1 |  | 0
| 4.22 | volná pozice
| 4.23 | krycí mřížka 400x250 (odvod) | sou | 1 |  | 0
| 4.24 | anemostat čtvercový 300x300 + box (odvod) - např. ALKM 300/V/P/R | sou | 1 |  | 0
| 4.25 | protidešťová žaluzie hliníková se sítí 400x630 - povrch dle fasády např. PZ AL se sítí 400x630 | sou | 1 |  | 0
| 4.26 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem D315 | sou | 1 |  | 0
| 4.27 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu | sou | 3 |  | 0
| 4.28 | protipožární větrací mřížka s požární odolností EI/EW60 150x150 např. Ge60 150x150 | sou | 4 |  | 0
| 4.29 | protipožární větrací mřížka s požární odolností EI/EW60 200x200 např. Ge60 200x200 | sou | 1 |  | 0
| 4.30 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 10% tvarovek | m | 8 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 10% tvarovek | m | 25 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 10% tvarovek | m | 72 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 15% tvarovek | m | 75 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D250 - 40% tvarovek | m | 4 |  | 0
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 25% tvarovek | m | 17 |  | 0
| 4.31 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 6 |  | 0
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 3 |  | 0
| 4.32 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20m) | m2 | 16.5 |  | 0
| 4.33 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 64 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 85 |  | 0
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 17.5 |  | 0
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 1 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 2.5 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 5 |  | 0
| 4.34 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 4 |  | 0
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 30 |  | 0
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 20 |  | 0
| 4.35 | montáž jednotky vč. přesunu a pružné uložení (poz. 4.01-4.02) | % | 3 | 0 | 0
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 |  | 0
|  | zaregulování jednotky a regulačních boxů + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 |  | 0
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 4.03-4.34) | % | 30 | 0 | 0
|  | zaregulování systému | % | 1.5 | 0 | 0
| 4.36 | VZ - doplňkový materiál (poz. 4.03-4.37)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 4.37 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 2,5 m | m2 | 60 |  | 0
|  | revizní dvířka 400x400 do SDK podhledu (1.PP) | sou | 1 |  | 0
|  | požární dotěsnění prostupu kruh potrubí do D225 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 8 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - kabelové propojení jednotky se spínači nárazového větrání | sou | 1 |  | součást MaR
VZ5 | 800-751f | zařízení VZ5 - větrání CHÚC ( (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
| 5.01 | ventilátor potrubní 600x350 (2600 m3/hod,100 Pa, 230V, 0,48 kW - přes záložní zdroj, spouštěný EPS) + pružné uložení např. RKB600x300C1 | sou | 1 |  | 0
| 5.02 | tlumič hluku 600x350/500 atyp např. 2x JTH 350/300/500 | sou | 2 |  | 0
| 5.03 | uzavírací těsná klapka 600x350 s pohonem (230V, ovládaná EPS) | sou | 1 |  | 0
| 5.04 | požární klapka 630x500 s pohonem (230V, ovládaná EPS) - např. FDMA 630x500 +TF 230-S | sou | 1 |  | 0
| 5.05 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, vertikální lamely typu 2 rozměry 1000x400 - barva dle interiéru např. NOVA-L-1-1-1000x400-V-2-20 | sou | 1 |  | 0
| 5.06 | ochranná mřížka se sítí 500x710 | sou | 1 |  | 0
| 5.07 | protidešťová žaluzie PZ AL se sítí 1120x500 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 1120x500 | sou | 1 |  | 0
| 5.08 | protidešťová žaluzie PZ AL se sítí 800x630 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 800x630 | sou | 1 |  | 0
| 5.09 | stěnová mřížka (součást dveří) - např. dodávka stavby | sou | 1 |  | 0
| 5.10 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 60% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20n) | m2 | 14.3 |  | 0
| 5.11 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 7.5 |  | 0
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 2 |  | 0
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 8 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 1 |  | 0
| 5.12 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 5.01-5.11) | % | 30 | 0 | 0
|  | zaregulování systému | % | 1.5 | 0 | 0
| 5.13 | VZ - doplňkový materiál (poz. 5.02-5.11)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 5.14 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 10 |  | 0
|  | požární dotěsnění prostupu potrubí do obvodu 2630 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 |  | 0
|  | - SDK obklad požárně opdolný 30 min (svislého VZ potrubí v 1.NP v místnosti EPS - 8 m | m2 | 4.5 |  | 0
|  | - dodávka a montáž revizních dvířek s rámem 600x600 mm s požární odolností EI 45 | sou | 1 |  | 0
|  | požární dotěsnění prostupu potrubí do obvodu 2630 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové zapojení ventilátoru a el. připojení přes záložní zdroj | sou | 1 |  | součást EL
|  | - kabelové zapojení požární klapky a el. připojení přes záložní zdroj | sou | 1 |  | součást EL
VZ6 | 800-751g | zařízení VZ6 - odtah kouře a tepla z Velkého kinosálu (1.NP-3.NP) |  |  |  | 0
| 6.01 | požární ventilátor 12000 m3/h, p = 450 Pa (400V-50Hz, N = 4 kW - přes záložní zdroj, spouštěný EPS) + pružné uložení např. THGT/4-800-9/16-4kW-400V-50Hz, p = 450 Pa , N = 4 kW | sou | 1 |  | 0
| 6.02 | tlumič hluku D800/1000 s teplotní odolností (200°C/60 min) např. GD 800-1000.0 | sou | 2 |  | 0
| 6.03 | zpětná klapka do svislého potrubí D800, dl.400 - např. TSK-V 800 | ks | 1 |  | 0
| 6.04 | ochranná mřížka 1700x1700 za tahokovu - barva dle interiéru | sou | 1 |  | 0
| 6.05 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 1500x900 - povrch dle povrchové úpravy střechy - např. PZ ALS se sítí 1500x900 | sou | 4 |  | 0
| 6.06 | vstupní dveře s elektrickým ovládáním a zajištěním v otevřené poloze (otevírané EPS) - např. dodávka stavby | sou | 2 |  | dodávka stavby
| 6.07 | kruhové požární s přírubou pružné připojení - D800 do 400°C např. ACOP 800 BR | sou | 2 |  | 0
| 6.08 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20o) | m2 | 18.5 |  | 0
| 6.09 | kruhové potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20o) | m2 | 2.2 |  | 0
| 6.10 | tepelné izolace:
iP_40 |  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 24 |  | 0
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 1 |  | 0
| 6.11 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot | % | 25 | 0 | 0
| 6.12 | VZ - doplňkový materiál (poz. 6.01, 6.04-6.10)
|  | spojovací, těsnící materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 10 | 0 | 0
| 6.13 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 8 m | m2 | 10 |  | 0
elektro + regulace:
|  | - kabelové zapojení ventilátoru | sou | 1 |  | součást EL
VZ7 | 800-751h | zařízení VZ7 - větrání výtahu a náhradního zdroje EL |  |  |  | 0
| 7.01 | ochranná mřížka se sítí vnější 160x160 + redukce 160x160/D125 - barva dle fasády | sou | 4 |  | 0
| 7.02 | regulační klapka D125 | sou | 2 |  | 0
| 7.03 | větrací mřížka 160x160 s regulací + redukce 160x160/D125 - barva bílá | sou | 2 |  | 0
| 7.04 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D125 | sou | 2 |  | 0
| 7.05 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 10% tvarovek | m | 8 |  | 0
| 7.06 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 1.5 |  | 0
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 2 |  | 0
| 7.07 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 7.01-7.06) | % | 50 | 0 | 0
| 7.08 | VZ - doplňkový materiál (poz. 7.01-1.07)
|  | spojovací, těsnící materiál | % | 1.5 | 0 | 0
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 0 | 0
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 0 | 0
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 0 | 0
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 0 | 0
| 7.09 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 20 |  | 0
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 300 | sou | 2 |  | 0
|  | - požární dotěsnění prostupu kruh potrubí do D225 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 |  | 0
VZ | 800-751-D | Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
|  | demontáže větrání kinosálu včetně izolací a přesunu - odhad | sou | 1 |  | 0
|  | demontáže větrání foeyr včetně izolací a přesunu v 1.NP - odhad | sou | 1 |  | 0
|  | demontáže větrání sociálních zařízení včetně izolací a přesunu - odhad | sou | 1 |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov