Typ výtahu         Osobní výtah

Umístění výtahového stroje       Horní část šachty

Nosnost (kg/osob)          1000 / 13

Rychlost (m/s)  1

Zdvih (m)            11.1

Počet stanic       4

Přední vstupy    4

Zadní vstupy      2

Typ řízení            Obousměrné sběrné,

řídící systém s 1 výtahem (Simplex).

Konstrukce šachty:

Rozměry šachty (mm)    1650 x 2710

Hloubka prohlubně (mm)            1350

Výška horního přejezdu (mm)    3500

Materiál šachty Betonová šachta

Mechanické komponenty a stroj:

Pohon  Bezpřevodový

Výkon motoru (kW)        5.7

Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A)             19

Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A)        21

Typ osvětlení šachty       LED osvětlení šachty

Hlavní pojistky (A)           16

Přívod proudu k výtahu (V / Hz) 3 x 400 / 50

Speciální požadavky na výplň protiváhy Bez speciálních požadavků

Vodítka a příslušenství  Způsob ukotvení: hmoždinky do betonu

Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG20

Nosné prostředky           Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami.

Zařízení pro nízkou prohlubeň   Standardní prohlubeň

Zařízení pro nízký horní přejezd Standardní horní přejezd

Korýtka elektroinstalace šachty Funkce STE P - plastová korýtka

Kabina a dveře

Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm)  1100 x 2100 x 2200

Rozměr dveří (ŠxV) (mm)            900 x 2100

Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm)         2280 / 2280

Upevnění dveří Způsob ukotvení dveří: pomocí hmoždinek (E)

Typ prahu kabinových dveří        C, práh s přechodovou lištou

Typ prahu šachetních dveří         N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění    MAP umístěn ve 4. podlaží

Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP)

Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Kabina a dveře

Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm)  1100 x 2100 x 2200

Rozměr dveří (ŠxV) (mm)            900 x 2100

Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm)         2280 / 2280

Upevnění dveří Způsob ukotvení dveří: pomocí hmoždinek (E)

Typ prahu kabinových dveří        C, práh s přechodovou lištou

Typ prahu šachetních dveří         N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění    MAP umístěn ve 4. podlaží

Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP)

Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

MATERIÁLY A PROVEDENÍ

Interiér:

Stěny

Orientace stěnových panelů       Vertikální panely

Stěny kabiny      broušená nerezová ocel - CB; Carbon Black (odolné vůči otiskům prstů)

Čelní stěna         CB; Carbon Black (AFP)

Strop

Typ a materiál   CL182; Světelný efekt "Wall washer", LED

Murano Mirror (H), zrcadlově leštěná nerezová ocel

Podlaha

Materiál a barva               Lokální podlaha (není dodávkou KONE)

Rezerva pro lokálně zajištěnou podlahu (tloušťka)           7 mm

Příslušenství

Zrcadlo Umístění: na pravé boční stěně (strana B), částečná šířka

Madlo   Umístění: na pravé boční stěně (strana B)

HR64, trubkový profil D38/zakulacené zakončení

Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Okopová lišta    Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Sklopné sedátko              nerez

Dveře:

Typ dveří             KES600

2R, dvoupanelové stranové, pravé

Kabinové dveře

Materiál dveří   Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Panel Y, Mid duty panel

Materiál prahu C, ocelový profil + hliníkový povrch

Šachetní dveře

Rám dveří           Dveře s rámem

Materiál dveří   CB; Carbon Black (AFP)

Materiál prahu C, ocelový profil + hliníkový povrch

Číslo nástupiště Značení Provedení dveří Požární odolnost

4             4             CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

3 Zadní vstup    3              CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

3             3             CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

2 Zadní vstup    2              CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

2             2             CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

1             1             CB; Carbon Black (AFP) S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

Uživatelské rozhraní:

Ovládací prvky kabiny

Počet ovládacích panelů v kabině (COP) Počet COP: 1

Typ a provedení panelu Typ: KSCD23, displej rolující DOT-matrix

Částečná výška (PH)

Materiál krycí desky: polykarbonát (PC)

Carbon Black, černá barva

Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci)

Podsvětlení tlačítek: bílá barva

Reliéfní značení

Zelené tlačítko hlavní stanice

Další funkce       Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří

Funkce DOB O - tlačítko pro otevření dveří

Funkce DOE B - tlačítko pro prodloužení času otevření dveří

Ovládací prvky v nástupišti

Kombinace přivolávačů Typ přivolávače: KSL D20, osazený na povrchu (obrázek je ilustrativní, osazení tlačítky příp. klíčky závisí na konkrétní výbavě výtahu)

Umístění: na dveřním rámu

Materiál krycí desky: polykarbonát

41; Carbon Black, černá barva

Kruhový

Podsvětlení tlačítek: bílá barva

Signalizační prvky v nástupišti

Kombinace indikátorů   Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavním nástupišti a ukazatele příštího směru jízdy KSH ve všech ostatních nástupištích

Typ signalizace: KSID43/KSHD20

Materiál: polykarbonát

41; Carbon Black, černá barva

Displej Dot-matrix rolující

Umístění: na dveřním rámu

People Flow doplňky řízení výtahu:

Předotevírání dveří ve dveřní zóně (před zastavením výtahu)     Funkce ADO - před-otevírání dveří

Intenzivní jednosměrná špička dolů (Down Peak)             Funkce IDP - intenzivní jednosměrná dopravní špička dolů

Intenzivní ranní dopravní špička (Up Peak)          Funkce IUP - intenzivní ranní dopravní špička

Funkce párování přivolání z nástupiště, časově závislá    Funkce LCC - časové zpoždění současného přivolání obou směrů z jednoho podlaží

Bezbariérovost a bezpečnost

Gong v kabině   Funkce GOC ET - akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický, 2x pro směr dolů

Zabezpečení vstupu do kabiny   Světelná clona (CF)

Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět.

Zvonek ALARM Funkce ABE C - zvonek alarmu na střeše kabiny

Hlásič pater        Funkce ACU F - hlásič pater, hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny

Indikace polohy kabiny v kabině               Ukazatel polohy v kabině s displejem typu Dot-matrix

Nouzový vypínač STOP  Funkce EMH T - nouzový STOP v šachtě se dvěma bezpečnostními spínači

Akustická podpora pro handicapované  Funkce HAN C - zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi, určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, nepřetržitý provoz

Nouzový interkom          Funkce ISE M - nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu

Automatické zamykání šachetních dveří               Funkce LOA MO - zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

Doplňky preventivní ochrany

Třída požární odolnosti dveří      S požární odolností EW60 podle ČSN EN 81-58

Zobrazení hlášení v nástupišti    Symbol "Zákaz vstupu" na přivolávači

Automatické vyrovnávání polohy kabiny              Funkce ACL B - automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici

Nouzové osvětlení kabiny           Funkce CEL S - nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení

Detekce požáru Funkce FID BO - příprava na signál o požárním poplachu, dveře otevřené

Osvětlení šachty              Funkce SHL CS - osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni.

Obousměrný komunikátor          Funkce KRM -  KONE obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu

Funkce KRM GSM -obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připravené na GSM digitální síť, GSM včetně záložního zdroje

Eco-efektivita

Provoz ventilace kabiny Funkce OCV A - ovládání ventilátoru v kabině, automatické

Provoz osvětlení kabiny Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické

Rezistorové brždění / Rekuperační pohon            Funkce BMV R - brzdná metoda, rezistorové brždění, bez rekuperace