## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 219016.40
Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
Část: | CHLAZENÍ
Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
C H L A Z E N Í
800-713 | tepelné izolace - chlazení |  |  |  | 10331.22
800-732 | chlazení - strojovna |  |  |  | 872888.672
800-733 | chlazení - rozvod potrubí |  |  |  | 138110.118
800-734s | chlazení - armatury (strojovna) |  |  |  | 79128.87
801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 7740
| součet bez DPH |  |  |  | 1108199
| součet včetně DPH |  | 21% |  | 1340920.79
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 | Vypracoval: |  | ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 219016.40
| Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
| Část: | CHLAZENÍ
| Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
5 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM CHLAZENÍ BEZ DPH |  |  |  | 1108198.88
|  | CELKEM CHLAZENÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 1340920.6448
S | 800-713 | tepelné izolace - chlazení |  |  |  | 10331.22
| 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů izolačními pouzdry spojované polepem - do tl. 25 mm | m | 16 | 45 | 720
| D | termoizolační trubice ze syntetického kaučuku tl. 13 mm - D28 | m | 60 | 60 | 3600
| D | termoizolační trubice ze syntetického kaučuku UV odolná s AL folii tl. 13 mm - D28 | m | 16 | 352.5 | 5640
| D | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 1 | 208.5 | 208.5
| 998713202 | přesun hmot izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.6 | 101.7 | 162.72
S | 800-732 | chlazení - strojovna |  |  |  | 872888.672
| M | montáž venkovních chladících jednotek - venkovní část včetně konzol a antivibračních podložek | sou | 6 | 2100 | 12600
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 12,7/25,4 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 19,5 kW, jmenovitý topný výkon 22,4 kW (EL 400V, 30A) - např. U-200PZH2E8 (CH1.1+CH1.2+CH2.1+CH2.2) | sou | 4 | 94500 | 378000
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/12,7 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, jmenovitý topný výkon 5 kW (EL 230V, 1,0 kW) - např. U-36PZH2E5 (CH3+CHJ4) | sou | 2 | 30000 | 60000
| D | sada pro připojení výparníku VZT jednotky - souprava pro 10-25 kW (IP65, 0-10V řízení podle potřeby, kompenzace posunu vevenjvní telotě, prevence chladných závanů vzduchu) - např. PAW-280PAH2 | sou | 6 | 38250 | 229500
| M | montáž venkovních chladících jednotek - venkovní část včetně konzol a antivibračních podložek | sou | 2 | 2100 | 4200
| M | montáž klimatizační jednotky - vnitřní část | sou | 2 | 525 | 1050
| D | venkovní kondenzační jednotka klimatizace s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/15,88 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 6,1 kW, jmenovitý topný výkon 7 kW (EL 230V, 1,6 kW) např. U-60PZH2E5 (KJ2-o) | sou | 1 | 36750 | 36750
| D | nástěnná vnitřní jednotka - např. Elite S-60PK245B (KJ1-i) | sou | 1 | 20250 | 20250
| D | kabelový dálkový ovladač - např. CZ-RTC6 | sou | 1 | 4057.5 | 4057.5
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/12,7 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, jmenovitý topný výkon 5 kW (EL 230V, 1,0 kW) - např. U-36PZH2E5 (KJ2-o) | sou | 1 | 30000 | 30000
| D | nástěnná vnitřní jednotka - např. Elite S-32PK245B (KJ2-i) | sou | 1 | 17250 | 17250
| D | kabelový dálkový ovladač - např. CZ-RTC6 | sou | 1 | 4057.5 | 4057.5
| D | vana pro kondenzovanou vodu kombatibilní se základovou podpěrou - např. PAW-WTRAY | sou | 8 | 5850 | 46800
| 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 8445.2 | 12836.704
| 998732202 | přesun hmot pro strojovny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m | % | 1.59 | 8445.2 | 13427.868
| 999733301 | zkouška klimatizace | sou | 1 | 187.5 | 187.5
| 732199100 | montáž štítků orientačních | sou | 16 | 63.8 | 1020.8
| D | orientační štítky | sou | 16 | 56.3 | 900.8
S | 800-733 | chlazení - rozvod potrubí |  |  |  | 138110.118
| M | připojení přímých chladičů na rozvod chladícího potrubí | sou | 8 | 262.5 | 2100
| 732199100 | montáž štítků orientačních | sou | 10 | 63.8 | 638
| D | orientační štítky | sou | 10 | 56.3 | 563
| M | montáž chladícího potrubí něděného měkkého předizolovaného včetně uloženía upevnění | m | 280 | 112.5 | 31500
| D | předizolované Cu potrubí 1/4 (6,35 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 85 | 41.3 | 3510.5
| D | předizolované Cu potrubí 3,8 (9,52 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 38 | 60 | 2280
| D | předizolované Cu potrubí 1,2 (12,7 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 121 | 75 | 9075
| D | předizolované Cu potrubí 5,8 (15,88 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 36 | 116.3 | 4186.8
| 733222205 | potrubí z trubek měděných polotvrdých spoj tvrdým pájením D 28/1,5 | m | 76 | 361.5 | 27474
| 733224205 | příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 10 | 100.5 | 1005
| 733224225 | příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 4 | 130.5 | 522
| D | doplnění chladivem R32 | g | 2200 | 11.3 | 24860
| 733291101 | zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 354 | 11.3 | 4000.2
| D | chránička PVC 110 pro propojovací potrubí - dl. 0,5 m | sou | 12 | 262.5 | 3150
| R | odvod kondenzátu z PP - D20 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 10 | 187.5 | 1875
| R | odvod kondenzátu z PP - D25 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 15 | 210 | 3150
| R | odvod kondenzátu z PP - D32 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 20 | 232.5 | 4650
| 998733203 | přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | % | 3.67 | 1245.4 | 4570.618
| 999733301 | seřízení a zkouška klimatizace | sou | 8 | 1125 | 9000
S | 800-734s | chlazení - armatury (strojovna) |  |  |  | 79128.87
| 734209113 | montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 9 | 47.8 | 430.2
| 734209114 | montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 3 | 59.8 | 179.4
| 734209115 | montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 12 | 66.9 | 802.8
| M | montáž armatur - připojených pájením 1/2" | sou | 3 | 93.8 | 281.4
| M | montáž armatur - připojených pájením 5/8" | sou | 1 | 112.5 | 112.5
| M | montáž armatur - připojených pájením 1" | sou | 4 | 135 | 540
| D | termostatický expanzní ventil 1/2" + tryska | sou | 3 | 4125 | 12375
| D | termostatický expanzní ventil 5/8" +tryska | sou | 1 | 4500 | 4500
| D | termostatický expanzní ventil 1" + tryska | sou | 4 | 4837.5 | 19350
| D | průhledítko 1/2" | sou | 3 | 431.3 | 1293.9
| D | průhledítko 5/8" | sou | 1 | 562.5 | 562.5
| D | průhledítko 1" | sou | 4 | 885 | 3540
| D | magnetický ventil 1/2" | sou | 3 | 2175 | 6525
| D | magnetický ventil 5/8" | sou | 1 | 2625 | 2625
| D | magnetický ventil 1" | sou | 4 | 4350 | 17400
| D | dehydrátor 1/2" | sou | 3 | 637.5 | 1912.5
| D | dehydrátor 5/8" | sou | 1 | 870 | 870
| D | dehydrátor 1" | sou | 4 | 1110 | 4440
| D | Přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 | ks | 12 | 21 | 252
| D | Přechod vnější Cu 4243G 18-5/8 | ks | 4 | 45 | 180
| D | Přechod vnější Cu 4243G 28-1 | ks | 16 | 45 | 720
| 998734201 | přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | % | 0.3 | 788.9 | 236.67
S | 801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 7740
| R | bourání prostupů zdmi + začištění | sou | 4 | 345 | 1380
| R | utěsnění prostupu potrubí střechou | sou | 16 | 127.5 | 2040
| R | utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí | sou | 16 | 270 | 4320
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 |  | Vypracoval: | ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov