## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 219016.40
Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
Část: | VĚTRÁNÍ
Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
800-751a | zařízení VZ1 - větrání Velkého kinosálu |  |  |  | 1460337.05
800-751b | zařízení VZ2A - větrání prostor kina v 1.NP |  |  |  | 802697.85
800-751c | zařízení VZ2B - větrání prostor kina v 2.NP |  |  |  | 680591.85
800-751d | zařízení VZ3 - větrání promítací kabiny |  |  |  | 183652.55
800-751e | zařízení VZ4 - větrání provozních prostor (1.NP-3.NP) |  |  |  | 593995.85
800-751f | zařízení VZ5 - větrání CHÚC ( (1.NP-3.NP) |  |  |  | 117208.46
800-751g | zařízení VZ6 - odtah kouře a tepla z Velkého kinosálu (1.NP-3.NP) |  |  |  | 342730.56
800-751h | zařízení VZ7 - větrání výtahu a náhradního zdroje EL |  |  |  | 11199.4
800-751-D | Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 164430
| CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  | 4356843.57
| CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 5271780.7197
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 07/CE5781CE5781 | Vypracoval: |  | #N/A
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 219016.40
| Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
| Část: | VĚTRÁNÍ
| Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
0 | POZICE | POLOŽKA | MJ | POČET MJ | CENA | CENA CELKEM
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 4356843.57
|  | CELKEM VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 5271780.7197
VZ1 | 800-751a | zařízení VZ1 - větrání Velkého kinosálu |  |  |  | 1460337.05
| 1.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 9000 m3/hod,cirkulační 8000 m3/hod (EL 400V, jištění 3x 20C) - např. DUPLEX 11000 Multi | sou | 1 | 441220.5 | 441220.5
| 1.02 | jádrový tlumič hluku 2x 500/500/1500 (venkovní vzduch) např. 2x JTH 500/500/1500 | sou | 1 | 3641 | 3641
| 1.03 | jádrový tlumič hluku 4x 300/500/2000 (přiváděný vzduch) např. 4x JTH 300/500/2000 | sou | 1 | 8268.5 | 8268.5
| 1.04 | jádrový tlumič hluku 2x 500/500/2000 (odváděný vzduch) např. 2x JTH 500/500/2000 | sou | 1 | 4815.5 | 4815.5
| 1.05 | jádrový tlumič hluku 4x 250/500/1500 (odpadní vzduch) např. 4x JTH 250/500/1500 | sou | 1 | 5567.2 | 5567.2
| 1.06 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 1120x1250 - povrch dle fasády - např. PZ ALS se sítí 1120x1250 | sou | 1 | 11588.4 | 11588.4
| 1.07 | výdechový kus 500x1000 s krycí mřížkou se sítem | sou | 1 | 2035.8 | 2035.8
| 1.08 | stávající vyústky 560x280 - vyčistit | sou | 3 | 195.8 | 587.4
| 1.09 | vyústky jednořadové 560x140 s regulací R1 - barva dle interiéru např. VNM 1 - 560x140 / R1 | sou | 24 | 720.4 | 17289.6
| 1.10 | vyústky jednořadové na kruhové potrubí D160 - 525x85 např. VNKM 1 - 525x85 / R1 | m | 85 | 711.8 | 60503
| 1.11 | klapka regulační 630x250 | ks | 6 | 2897.1 | 17382.6
| 1.12 | klapka regulační D100 - např. KSP-100 | ks | 1 | 242.8 | 242.8
| 1.13 | klapka regulační D160 - např. KSP-160 | ks | 30 | 293.7 | 8811
| 1.14 | demontáž stávajících vyústek a zaslepení potrubí 560x280 | ks | 3 | 587.3 | 1761.9
| 1.15 | krycí mřížka D100 | ks | 1 | 203.6 | 203.6
| 1.16 | zkrácení dveří pro průtok vzduchu 10 mm (max 15 mm) | sou | 1 | 594 | 594
| 1.17 | klapka regulační 500x200 | ks | 1 | 2239.4 | 2239.4
| 1.18 | čtyřhranné pružné připojení 900x500 dl.150 | ks | 1 | 1342.9 | 1342.9
| 1.19 | čtyřhranné pružné připojení 900x710 dl.150 | ks | 1 | 1472.1 | 1472.1
| 1.20 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 15% tvarovek | m | 2.5 | 149.7 | 374.25
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 5% tvarovek | m | 72 | 168 | 12096
| 1.21 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 45% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20a-f) | m2 | 573 | 665.6 | 381388.8
| 1.22 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 10 | 148 | 1480
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 29.4 | 227.9 | 6700.26
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 21.8 | 332.8 | 7255.04
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 150 | 189.5 | 28425
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz6) - 60 mm, součást protipožárního systému | m2 | 220 | 352.4 | 77528
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 20 | 155.1 | 3102
| 1.23 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 3 | 54.9 | 164.7
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 18 | 133.2 | 2397.6
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 10 | 9.4 | 94
| 1.24 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 1.01) | % | 5 | 441200 | 22060
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 | 2349 | 2349
|  | zaregulování jednotky + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 | 4698 | 4698
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 1.02-1.23) | % | 30 | 669400 | 200820
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 669400 | 16735
| 1.25 | VZ - doplňkový materiál (poz. 1.02-1.23)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 669400 | 10041
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 669400 | 23429
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 669400 | 5355.2
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 669400 | 3347
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 669400 | 33470
| 1.26 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 80 | 117.5 | 9400
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 4 | 600 | 2400
|  | - bourání a zpětné zazdění šachty cca (2+1)x4 m | sou | 1 | 15660 | 15660
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ2A | 800-751b | zařízení VZ2A - větrání prostor kina v 1.NP |  |  |  | 802697.85
| 2.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 2800 m3/hod (EL 400V, jištění 3x16A) - např. DUPLEX 3500 - MULTI Eco-V | sou | 1 | 279296.1 | 279296.1
| 2.02 | volná pozice
| 2.03 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (venkovní vzduch) např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 | 2137.6 | 2137.6
| 2.04 | jádrový tlumič hluku 2x 200/500/2000 (přiváděný vzduch) např. 2x JTH 200/500/2000 | sou | 1 | 3241.7 | 3241.7
| 2.05 | jádrový tlumič hluku 1x 300/400/1000 (odváděný vzduch) např. 1x JTH 400/300/1000 | sou | 2 | 939.6 | 1879.2
| 2.06 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/2000 (odpadní vzduch) např. 1x JTH 400/500/2000 | sou | 1 | 2137.6 | 2137.6
| 2.07 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 500x1250 - povrch dle fasády např. PZ ALS se sítí 500x1250 | sou | 1 | 7516.8 | 7516.8
| 2.08 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem 315x800 | sou | 1 | 1409.4 | 1409.4
| 2.09 | uzavírací klapka těsná 300x400 | sou | 1 | 2505.6 | 2505.6
| 2.10 | uzavírací klapka těsná 300x400 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 | 5402.7 | 5402.7
| 2.11 | uzavírací klapka těsná 150x150 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 | 4384.8 | 4384.8
| 2.12 | uzavírací klapka těsná D225 + pohon on-off 24V, pomocný spínač | sou | 1 | 3809.3 | 3809.3
| 2.13 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 400x400/D200 (přívod) např. VVT-B-400 + PB-VVK-S-400-200-S-H-D1-J | sou | 2 | 6929.6 | 13859.2
| 2.14 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 500x500/D200 (přívod) např. VVT-B-500 + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 | sou | 8 | 7242.8 | 57942.4
| 2.15 | jednoštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl.1000, připojení D125 (odvod) - např. LT451-1000 + LP411-/125-1000 | sou | 4 | 2439.1 | 9756.4
| 2.16 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 600 + připojovací plenum box s klapkou dl.600, připojení D160 (odvod) - např. LT452-600 + LP412-/160-600 | sou | 5 | 2309.1 | 11545.5
| 2.17 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl.1000, připojení D160 (odvod) - např. LT453-600 + LP413-/160-1000 | sou | 2 | 4677.7 | 9355.4
| 2.18 | vyústky jednořadové 560x200 s regulací R1 (odvod) - např. VNM 1 - 560x200 / R1 | sou | 2 | 783 | 1566
| 2.19 | nerezová digestoř 1200x750x435, s tukovým filtrem, bez osvětlení, horní připojení 150x150, dle technické specifikace - např. GRANDE 1200x750x435 (atyp) | sou | 1 | 31708.4 | 31708.4
| 2.20 | talířový ventil kovový D100 (odvodní) - např. DVS 100 | sou | 3 | 97.9 | 293.7
| 2.21 | talířový ventil kovový D125 (odvodní) - např. DVS 125 | sou | 2 | 113.6 | 227.2
| 2.22 | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 7 | 172.3 | 1206.1
| 2.23 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, horizontální lamely typ 1, upevnění do upínacího rámečku - rozměry 800x200 - barva dle interiérunapř. NOVA-L-1-2-800x200-UR-H-4-20 | sou | 2 | 1644.3 | 3288.6
| 2.24 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu - např. | sou | 13 | 587.3 | 7634.9
| 2.25 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 15% tvarovek | m | 10 | 149.7 | 1497
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 15% tvarovek | m | 20 | 164.9 | 3298
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 35% tvarovek | m | 36 | 259.6 | 9345.6
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 35% tvarovek | m | 27 | 327.5 | 8842.5
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D225 - 25% tvarovek | m | 0.5 | 358.3 | 179.15
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 25% tvarovek | m | 16 | 499.2 | 7987.2
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D400 - 20% tvarovek | m | 13 | 612.8 | 7966.4
| 2.26 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 | 74.4 | 446.4
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 6 | 89.3 | 535.8
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 6 | 105.8 | 634.8
| 2.27 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20g-i) | m2 | 110 | 610.8 | 67188
| 2.28 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 32 | 148 | 4736
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 84 | 227.9 | 19143.6
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 19 | 332.8 | 6323.2
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 50 | 189.5 | 9475
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 10 | 155.1 | 1551
| 2.29 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 56 | 54.9 | 3074.4
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 40 | 133.2 | 5328
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 5 | 9.4 | 47
| 2.30 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 2.01) | % | 5 | 279300 | 13965
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 | 1566 | 1566
|  | zaregulování jednotky + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 | 4698 | 4698
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 2.02-2.29) | % | 30 | 340400 | 102120
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 340400 | 8510
| 2.31 | VZ - doplňkový materiál (poz. 2.01-2.29)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 340400 | 5106
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 340400 | 11914
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 340400 | 2723.2
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 340400 | 1702
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 340400 | 17020
| 2.32 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 100 | 117.5 | 11750
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 200 | sou | 2 | 360 | 720
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 2 | 600 | 1200
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ2B | 800-751c | zařízení VZ2B - větrání prostor kina v 2.NP |  |  |  | 680591.85
| 2.51 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 2500 m3/hod (EL 230V, jištění 3x16A) - např. DUPLEX 3500 - MULTI Eco-V | sou | 1 | 257215.5 | 257215.5
| 2.52 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (venkovní vzduch) - např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 | 2137.6 | 2137.6
| 2.53 | jádrový tlumič hluku 2x 200/500/2000 (přiváděný vzduch) - např. 2x JTH 200/500/2000 | sou | 1 | 3241.7 | 3241.7
| 2.54 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/1000 (odváděný vzduch) - např. 1x JTH 400/500/1000 | sou | 1 | 1080.6 | 1080.6
| 2.55 | jádrový tlumič hluku 1x 400/500/2000 (odpadní vzduch) - např. 1x JTH 400/500/2000 | sou | 1 | 2137.6 | 2137.6
| 2.56 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 500x1250 - povrch dle fasády - např. PZ ALS se sítí 500x1250 | sou | 1 | 7516.8 | 7516.8
| 2.57 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem 315x800 - např. | sou | 1 | 1409.4 | 1409.4
| 2.58 | regulační box SB 315/315 (Malý kinosál) dle technické specifikace - 1200 m3/hod (EL 230V, jištění 4A (B)) - např. Smart Box RD5 - 315/315 | sou | 1 | 28681.3 | 28681.3
| 2.59 | regulační box SB 315/315 (společné prostory kina v 2.NP) dle technické specifikace - 1300 m3/hod (EL 230V, jištění 4A (B)) např. Smart Box RD5 - 315/315 | sou | 1 | 24312.2 | 24312.2
| 2.60 | stropní anemostat s pevnými lamelami a termostatickou regulací + plenum box s regulační klapkou 500x500/D200 (přívod) např. VVT-B-500 + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 | sou | 4 | 7242.8 | 28971.2
| 2.61 | vyústky jednořadové na kruhové potrubí D160 - 525x85 např. VNKM 1 - 525x85 | m | 12 | 712.6 | 8551.2
| 2.62 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 600 + připojovací plenum box s klapkou dl.600, připojení D160 (odvod) - např. LT452-600 + LP412-/160-600 | sou | 10 | 2309.9 | 23099
| 2.63 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1000, připojení D160 (odvod) - např. LT452-1000 + LP412-/160-1000 | sou | 1 | 3069.4 | 3069.4
| 2.64 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 2000 + připojovací plenum box s klapkou dl.2000, připojení 2x D160 (odvod) např. LT453-2000 + LP413-/2x160-2000 | sou | 3 | 9865.8 | 29597.4
| 2.65 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, horizontální lamely typu 1, upevnění do upínacího rámečku - rozměry 800x200 - barva dle interiéru - např. NOVA-L-1-2-800x200-UR-H-4-20 | sou | 3 | 1644.3 | 4932.9
| 2.66 | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 1 | 172.3 | 172.3
| 2.67 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu | sou | 7 | 587.3 | 4111.1
| 2.68 | větrací mřížky hledišťových stupňů | sou | 1 |  | dodávka stavby
| 2.69 | SPIRO z pozink plechu : | sou
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 15% tvarovek | sou | 12 | 164.9 | 1978.8
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 20% tvarovek | sou | 27 | 213.8 | 5772.6
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 20% tvarovek | m | 18 | 269.7 | 4854.6
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D250 - 35% tvarovek | m | 6 | 465.9 | 2795.4
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D280 - 45% tvarovek | m | 1.5 | 474.6 | 711.9
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 30% tvarovek | m | 33 | 532.5 | 17572.5
| 2.70 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 | 74.4 | 446.4
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 3 | 89.3 | 267.9
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D254/25mm | m | 6 | 135.5 | 813
| 2.71 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20j-k) | m2 | 60 | 610.8 | 36648
| 2.72 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m | 43 | 148 | 6364
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m | 45 | 227.9 | 10255.5
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m | 35 | 129.2 | 4522
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m | 17.5 | 189.5 | 3316.25
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 5 | 155.1 | 775.5
| 2.73 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 2 | 54.9 | 109.8
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 20 | 133.2 | 2664
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 15 | 9.4 | 141
| 2.74 | montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 2.51) | % | 5 | 257200 | 12860
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 | 1566 | 1566
|  | zaregulování jednotky a regulačních boxů + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 | 6655.5 | 6655.5
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 2.52-2.73) | % | 30 | 273000 | 81900
|  | zaregulování větracího systému | % | 2.5 | 273000 | 6825
| 2.75 | VZ - doplňkový materiál (poz. 2.52-2.73)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 273000 | 4095
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 273000 | 9555
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 273000 | 2184
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 273000 | 1365
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 273000 | 13650
| 2.76 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 60 | 117.5 | 7050
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 200 | sou | 4 | 360 | 1440
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 600 | sou | 2 | 600 | 1200
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
VZ3 | 800-751d | zařízení VZ3 - větrání promítací kabiny |  |  |  | 183652.55
| 3.01 | promítací projektor 1 | sou | 1 |  | dodávka kinotechniky
| 3.02 | promítací projektor 2 | sou | 1 |  | dodávka kinotechniky
| 3.03 | ventilátor do kruhového potrubí, izolovaný, v odhlučněném provedení D315 s EC motorem (800 m3/hod, 230V, 262 W) + pružné uložení např. KVK Silent 315 EC | sou | 1 | 43534.8 | 43534.8
| 3.04 | ventilátor potrubní v odhlučněném provedení D250 s EC motorem (800 m3/hod, 230V, 250 W) + pružné uložení např. K sileo 250 EC | sou | 1 | 8640.5 | 8640.5
| 3.05 | kombinovaný chladič a ohřívač - 800 m3/hod, výkon chladící 3,6 kW/topný 4,0 kW - např. COMB-315-CHF-T | sou | 1 | 15127.6 | 15127.6
| 3.06 | filtrační kazeta pro kapsové filtry D315 + kapsový filtr třídy F7 např. MFL 315/F + MFR 315/7 | sou | 1 | 4071.6 | 4071.6
| 3.07 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/2000 (přiváděný vzduch) - např. 1x JTH 300/300/2000 | sou | 1 | 1800.9 | 1800.9
| 3.08 | kruhový tlumič hluku D315 - 900 (odváděný vzduch) - např. LCD 315-900 | sou | 2 | 2623.1 | 5246.2
| 3.09 | uzavírací klapka těsná D315 + pohon on-off 24V, spínač (venkovní vzduch) - např. MSKTG 315 + LM24A-S | sou | 1 | 4040.3 | 4040.3
| 3.10 | uzavírací klapka těsná D200 + pohon on-off 24V, spínač (odvod od projekt 1) - např. MSKTG 200 + LM24A-S | sou | 1 | 3758.4 | 3758.4
| 3.11 | uzavírací klapka těsná D200 + pohon on-off 24V, spínač (odvod od projektoru 2) - např. MSKTG 200 + LM24A-S | sou | 1 | 3758.4 | 3758.4
| 3.12 | uzavírací klapka těsná D125 + pohon on-off 24V, spínač (odvod z promítárny) - např. MSKTG 125 + LM24A-S | sou | 1 | 3641 | 3641
| 3.13 | protidešťová žaluzie hliníková se sítí 630x400 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 630x400 | sou | 1 | 1644.3 | 1644.3
| 3.14 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem D315 | sou | 1 | 587.3 | 587.3
| 3.15 | podlahová mřížka přívodní 1025 x 125, tl. štěrbin 12,5 PMA 12,5-1025 x 125 | sou | 4 | 1957.5 | 7830
| 3.16 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D125 | sou | 1 | 203.6 | 203.6
| 3.17 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D200 | sou | 1 | 274.1 | 274.1
| 3.18 | ohřev TV s tepelným čerpadlem využívajícím tepelné zisky promítárny - propojovací potrubí z PVC D160 - dl. 11 + izolace (iz2) | sou | 1 | 3523.5 | 3523.5
| 3.19 | kruhový tlumič hluku D315 - 600 (venkovní vzduch) - např. LCD 315-600 | sou | 1 | 2623.1 | 2623.1
| 3.20 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 50% tvarovek | m | 1 | 190.3 | 190.3
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 75% tvarovek | m | 5 | 337.1 | 1685.5
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 50% tvarovek | m | 17 | 499.2 | 8486.4
| 3.21 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 3 | 105.8 | 317.4
| 3.22 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 35% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20l) | m2 | 5.5 | 610.8 | 3359.4
| 3.23 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 2 | 148 | 296
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 16 | 227.9 | 3646.4
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 4 | 332.8 | 1331.2
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 6.5 | 189.5 | 1231.75
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 2 | 155.1 | 310.2
| 3.24 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 1 | 54.9 | 54.9
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 8 | 133.2 | 1065.6
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 8 | 9.4 | 75.2
| 3.25 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 3.01-3.24) | % | 25 | 132400 | 33100
|  | zaregulování systému | % | 2 | 132400 | 2648
| 3.26 | VZ - doplňkový materiál (poz. 3.01-3.24)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 132400 | 1986
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 132400 | 4634
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 132400 | 1059.2
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 132400 | 662
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 132400 | 6620
| 3.27 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 2,5 m | m2 | 5 | 117.5 | 587.5
elektro + regulace:
|  | - kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů |  | 1 |  | součást MaR
VZ4 | 800-751e | zařízení VZ4 - větrání provozních prostor (1.NP-3.NP) |  |  |  | 593995.85
| 4.01 | rekuperační jednotka s přímým chlazením/topením a vodním dohřevem, dle technické specifikace + pružné uložení - 1000 m3/hod (EL 230V, jištění 1x10A/C) - např. DUPLEX 1500 - MULTI Eco-V | sou | 1 | 209844 | 209844
| 4.02 | elektrický ohřívač vzduchu, D315 (EL 230V, jištění 3x10A/B) - např. EPO-V 315/3,0 | sou | 1 |  | součást 4.01
| 4.03 | regulační box SB 200/200 (VZ4-1 - schodiště + sklep) dle techn. specifikace 450 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 | 24382.7 | 24382.7
| 4.04 | regulační box SB 200/200 (VZ4-2 - kancelář) dle technické specifikace 250 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 | 23826.7 | 23826.7
| 4.05 | regulační box SB 200/200 (VZ4-3 - služební byt) dle technické specifikace 250 m3/h, el. 230V, jištění 4A - např. Smart Box RD5 - 200/200 | sou | 1 | 23826.7 | 23826.7
| 4.06 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/2000 (přiváděný vzduch) např. 1x JTH 300/300/2000 | sou | 1 | 1800.9 | 1800.9
| 4.07 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/1000 (venkovní, odváděný) např. 1x JTH 300/300/1000 | sou | 2 | 963.1 | 1926.2
| 4.08 | jádrový tlumič hluku 1x 300/300/1000 (odpadní) - např. 1x JTH 300/300/1000 | sou | 1 | 963.1 | 963.1
| 4.09 | požární klapka 300x250 s pohonem (230V, ovládaná EPS) FDMA 300x250 + TF 230-S | sou | 2 | 5120.9 | 10241.8
| 4.10 | požární klapka D200 s pohonem (230V, ovládaná EPS) FDMR DN200 +TF 230-S | sou | 2 | 5551.5 | 11103
| 4.11 | klapka regulační D125 - např. KSP-125 | ks | 1 | 258.4 | 258.4
| 4.12 | přepínací klapka protilehlá D200xD200xD200 s pohonem 24V TKR LM24 200x200x200 PL | sou | 2 | 3680.1 | 7360.2
| 4.13 | tříštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl.2000, připojení D160 (přívod) - např. LT453-1200 + LP413-/160-1200 | sou | 1 | 9865.8 | 9865.8
| 4.14 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1000 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1000, připojení D160 (přívod) - např. LT452-1000 + LP412-/160-1000 | sou | 2 | 3069.4 | 6138.8
| 4.15 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1200, připojení D160 (přívod) - např. LT452-1200 + LP412-/160-1200 | sou | 1 | 3836.7 | 3836.7
| 4.16 | dvouštěrbinová stropní vyúsť dl. 1200 + připojovací plenum box s klapkou dl. 1200, připojení D160 (odvod) - např. LT452-1200 + LP412-/160-1200 | sou | 2 | 3836.7 | 7673.4
| 4.17 | jednoštěrbinová stropní vyúsť dl. 500 + připojovací plenum box s klapkou dl.500, připojení D125 (odvod) - např. LT451-500 + LP411-/125-500 | sou | 2 | 1370.3 | 2740.6
| 4.18 | talířový ventil kovový D125 (přívodní) - např. PDVS 125 | sou | 1 | 105.8 | 105.8
| 4.19a | talířový ventil kovový D100 (odvodní) - např. DVS 100 | sou | 1 | 97.9 | 97.9
| 4.19b | talířový ventil kovový D125 (odvodní) - např. DVS 125 | sou | 1 | 113.6 | 113.6
| 4.19c | talířový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160 | sou | 1 | 172.3 | 172.3
| 4.20 | vyústka na kruhové potrubí D200, jednořadá - 825x85 např. VNKM 1-825x85 / R1 | sou | 2 | 939.6 | 1879.2
| 4.21 | krycí mřížka D125 (odvod) | sou | 1 | 203.6 | 203.6
| 4.22 | volná pozice
| 4.23 | krycí mřížka 400x250 (odvod) | sou | 1 | 422.9 | 422.9
| 4.24 | anemostat čtvercový 300x300 + box (odvod) - např. ALKM 300/V/P/R | sou | 1 | 2505.6 | 2505.6
| 4.25 | protidešťová žaluzie hliníková se sítí 400x630 - povrch dle fasády např. PZ AL se sítí 400x630 | sou | 1 | 1722.6 | 1722.6
| 4.26 | výdechový kus opatřený mřížkou se sítem D315 | sou | 1 | 509 | 509
| 4.27 | dveřní mřížka nebo úprava dveří pro průtok vzduchu | sou | 3 | 587.3 | 1761.9
| 4.28 | protipožární větrací mřížka s požární odolností EI/EW60 150x150 např. Ge60 150x150 | sou | 4 | 1879.2 | 7516.8
| 4.29 | protipožární větrací mřížka s požární odolností EI/EW60 200x200 např. Ge60 200x200 | sou | 1 | 2192.4 | 2192.4
| 4.30 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 10% tvarovek | m | 8 | 126.7 | 1013.6
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 10% tvarovek | m | 25 | 139.6 | 3490
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 10% tvarovek | m | 72 | 168 | 12096
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D200 - 15% tvarovek | m | 75 | 221.6 | 16620
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D250 - 40% tvarovek | m | 4 | 383.7 | 1534.8
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 25% tvarovek | m | 17 | 416 | 7072
| 4.31 | potrubí flexibilní tepelně izolované:
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm | m | 6 | 74.4 | 446.4
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D160/25mm | m | 6 | 89.3 | 535.8
|  | hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D203/25mm | m | 3 | 105.8 | 317.4
| 4.32 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20m) | m2 | 16.5 | 665.6 | 10982.4
| 4.33 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 64 | 148 | 9472
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz2) | m2 | 85 | 227.9 | 19371.5
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 17.5 | 332.8 | 5824
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 1 | 129.2 | 129.2
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 2.5 | 189.5 | 473.75
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 5 | 155.1 | 775.5
| 4.34 | odvod kondenzátu:
|  | nátrubek pro odvod kondenzátu D25 | ks | 4 | 54.9 | 219.6
|  | odvod kondenzátu - potrubí z PP D25 | m | 30 | 133.2 | 3996
|  | izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25 | m | 20 | 9.4 | 188
| 4.35 | montáž jednotky vč. přesunu a pružné uložení (poz. 4.01-4.02) | % | 3 | 209800 | 6294
|  | pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) | sou | 1 | 1174.5 | 1174.5
|  | zaregulování jednotky a regulačních boxů + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou | sou | 1 | 9396 | 9396
|  | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 4.03-4.34) | % | 30 | 249700 | 74910
|  | zaregulování systému | % | 1.5 | 249700 | 3745.5
| 4.36 | VZ - doplňkový materiál (poz. 4.03-4.37)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 249700 | 3745.5
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 249700 | 8739.5
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 249700 | 1997.6
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 249700 | 1248.5
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 249700 | 12485
| 4.37 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 2,5 m | m2 | 60 | 117.5 | 7050
|  | revizní dvířka 400x400 do SDK podhledu (1.PP) | sou | 1 | 840 | 840
|  | požární dotěsnění prostupu kruh potrubí do D225 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 8 | 352.4 | 2819.2
elektro + regulace:
|  | - zapojení pohonů klapek 24V, čidel a spínačů na regulaci jednotky | sou | 1 |  | součást MaR
|  | - kabelové propojení jednotky se spínači nárazového větrání | sou | 1 |  | součást MaR
VZ5 | 800-751f | zařízení VZ5 - větrání CHÚC ( (1.NP-3.NP) |  |  |  | 117208.46
| 5.01 | ventilátor potrubní 600x350 (2600 m3/hod,100 Pa, 230V, 0,48 kW - přes záložní zdroj, spouštěný EPS) + pružné uložení např. RKB600x300C1 | sou | 1 | 16717.1 | 16717.1
| 5.02 | tlumič hluku 600x350/500 atyp např. 2x JTH 350/300/500 | sou | 2 | 1644.3 | 3288.6
| 5.03 | uzavírací těsná klapka 600x350 s pohonem (230V, ovládaná EPS) | sou | 1 | 4071.6 | 4071.6
| 5.04 | požární klapka 630x500 s pohonem (230V, ovládaná EPS) - např. FDMA 630x500 +TF 230-S | sou | 1 | 7634.3 | 7634.3
| 5.05 | oboustranně stěnové mřížky, šířka štěrbiny 20 mm, vertikální lamely typu 2 rozměry 1000x400 - barva dle interiéru např. NOVA-L-1-1-1000x400-V-2-20 | sou | 1 | 2427.3 | 2427.3
| 5.06 | ochranná mřížka se sítí 500x710 | sou | 1 | 610.8 | 610.8
| 5.07 | protidešťová žaluzie PZ AL se sítí 1120x500 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 1120x500 | sou | 1 | 6733.8 | 6733.8
| 5.08 | protidešťová žaluzie PZ AL se sítí 800x630 - povrch dle fasády - např. PZ AL se sítí 800x630 | sou | 1 | 6890.4 | 6890.4
| 5.09 | stěnová mřížka (součást dveří) - např. dodávka stavby | sou | 1 | 840 | 840
| 5.10 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 60% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20n) | m2 | 14.3 | 728.2 | 10413.26
| 5.11 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz3) | m2 | 7.5 | 332.8 | 2496
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 2 | 129.2 | 258.4
|  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 8 | 189.5 | 1516
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 1 | 155.1 | 155.1
| 5.12 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 5.01-5.11) | % | 30 | 64100 | 19230
|  | zaregulování systému | % | 1.5 | 64100 | 961.5
| 5.13 | VZ - doplňkový materiál (poz. 5.02-5.11)
|  | spojovací materiál | % | 1.5 | 64100 | 961.5
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 64100 | 2243.5
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 64100 | 512.8
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 64100 | 320.5
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 64100 | 3205
| 5.14 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 10 | 117.5 | 1175
|  | požární dotěsnění prostupu potrubí do obvodu 2630 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 | 3915 | 7830
|  | - SDK obklad požárně opdolný 30 min (svislého VZ potrubí v 1.NP v místnosti EPS - 8 m | m2 | 4.5 | 960 | 4320
|  | - dodávka a montáž revizních dvířek s rámem 600x600 mm s požární odolností EI 45 | sou | 1 | 3000 | 3000
|  | požární dotěsnění prostupu potrubí do obvodu 2630 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 | 4698 | 9396
elektro + regulace:
|  | - kabelové zapojení ventilátoru a el. připojení přes záložní zdroj | sou | 1 |  | součást EL
|  | - kabelové zapojení požární klapky a el. připojení přes záložní zdroj | sou | 1 |  | součást EL
VZ6 | 800-751g | zařízení VZ6 - odtah kouře a tepla z Velkého kinosálu (1.NP-3.NP) |  |  |  | 342730.56
| 6.01 | požární ventilátor 12000 m3/h, p = 450 Pa (400V-50Hz, N = 4 kW - přes záložní zdroj, spouštěný EPS) + pružné uložení např. THGT/4-800-9/16-4kW-400V-50Hz, p = 450 Pa , N = 4 kW | sou | 1 | 99206.1 | 99206.1
| 6.02 | tlumič hluku D800/1000 s teplotní odolností (200°C/60 min) např. GD 800-1000.0 | sou | 2 | 17617.5 | 35235
| 6.03 | zpětná klapka do svislého potrubí D800, dl.400 - např. TSK-V 800 | ks | 1 | 18792 | 18792
| 6.04 | ochranná mřížka 1700x1700 za tahokovu - barva dle interiéru | sou | 1 | 11745 | 11745
| 6.05 | protidešťová žaluzie hliníková široká se sítí 1500x900 - povrch dle povrchové úpravy střechy - např. PZ ALS se sítí 1500x900 | sou | 4 | 7986.6 | 31946.4
| 6.06 | vstupní dveře s elektrickým ovládáním a zajištěním v otevřené poloze (otevírané EPS) - např. dodávka stavby | sou | 2 |  | dodávka stavby
| 6.07 | kruhové požární s přírubou pružné připojení - D800 do 400°C např. ACOP 800 BR | sou | 2 | 10022.4 | 20044.8
| 6.08 | čtyřhranné potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20o) | m2 | 18.5 | 1135.4 | 21004.9
| 6.09 | kruhové potrubí z pozink plechu tl. 0,8 mm:
|  | potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části VZ20o) | m2 | 2.2 | 1252.8 | 2756.16
| 6.10 | tepelné izolace:
iP_40 |  | izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H (iz5) - 40 mm, součást protipožárního systému | m2 | 24 | 189.5 | 4548
|  | AL páska samolepící 50 mm - 50 m | ks | 1 | 155.1 | 155.1
| 6.11 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot | % | 25 | 245400 | 61350
| 6.12 | VZ - doplňkový materiál (poz. 6.01, 6.04-6.10)
|  | spojovací, těsnící materiál | % | 1.5 | 179700 | 2695.5
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 179700 | 6289.5
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 179700 | 1437.6
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 179700 | 898.5
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 10 | 179700 | 17970
| 6.13 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 8 m | m2 | 10 | 665.6 | 6656
elektro + regulace:
|  | - kabelové zapojení ventilátoru | sou | 1 |  | součást EL
VZ7 | 800-751h | zařízení VZ7 - větrání výtahu a náhradního zdroje EL |  |  |  | 11199.4
| 7.01 | ochranná mřížka se sítí vnější 160x160 + redukce 160x160/D125 - barva dle fasády | sou | 4 | 297.6 | 1190.4
| 7.02 | regulační klapka D125 | sou | 2 | 258.4 | 516.8
| 7.03 | větrací mřížka 160x160 s regulací + redukce 160x160/D125 - barva bílá | sou | 2 | 454.2 | 908.4
| 7.04 | ochranná mřížka se sítí vnitřní D125 | sou | 2 | 203.6 | 407.2
| 7.05 | SPIRO z pozink plechu :
|  | SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 10% tvarovek | m | 8 | 139.6 | 1116.8
| 7.06 | tepelné izolace:
|  | izol pás z pěnového PE MIRELON 10 mm samolepící, laminace AL (iz1) | m2 | 1.5 | 148 | 222
|  | izol lamelová rohož z minerální vlny na Al fólii ISOVER ML-3 - 20 mm (iz4) | m2 | 2 | 129.2 | 258.4
| 7.07 | montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 7.01-7.06) | % | 50 | 4600 | 2300
| 7.08 | VZ - doplňkový materiál (poz. 7.01-1.07)
|  | spojovací, těsnící materiál | % | 1.5 | 4600 | 69
|  | těsnící materiál | % | 3.5 | 4600 | 161
|  | hadicová páska QIP | % | 0.8 | 4600 | 36.8
|  | samolepící páska | % | 0.5 | 4600 | 23
|  | upevnění a závěsy potrubí | % | 5 | 4600 | 230
| 7.09 | VZ - doplňkové práce a příslušenství
|  | lešení pomocné do výšky 1,5 m | m2 | 20 | 117.5 | 2350
doplňkové stavební práce:
|  | - prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění do tl. 300 | sou | 2 | 352.4 | 704.8
|  | - požární dotěsnění prostupu kruh potrubí do D225 tmelem (např. Intumex SN) | ks | 2 | 352.4 | 704.8
VZ | 800-751-D | Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 164430
|  | demontáže větrání kinosálu včetně izolací a přesunu - odhad | sou | 1 | 70470 | 70470
|  | demontáže větrání foeyr včetně izolací a přesunu v 1.NP - odhad | sou | 1 | 54810 | 54810
|  | demontáže větrání sociálních zařízení včetně izolací a přesunu - odhad | sou | 1 | 39150 | 39150
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov