# Technická zpráva

- Úvod

Projekt řeší úpravu stávajících silových elektrorozvodů v objektu domova důchodců v Trutnově. Jedná se o změnu dispozic lůžkových pokojů v 1.NP. Ze tří čtyřlůžkových pokojů bude vytvořeno šest pokojů po dvou lůžkách + nová sociální zázemí. Stávající rozvody, v prostorech dotčených stavebními úpravami, zůstanou v max. možné míře zachovány. V tomto projektovém díle jsou zapracovány silnoproudé elektrorozvody, pro slaboproudé rozvody a EPS jsou zpracovány samostatné projektové díly.

Navržené elektrorozvody budou provedeny kabely CYKY a uloženy nad podhled a pod omítku. Přístroje (vypínače, přepínače, zásuvky atd.) jsou navrženy shodné typové řady jako stávající přístroje. Nově navržená svítidla budou typově shodná se stávajícími.

Technické řešení:

Zásobování elektrickou energií zůstane ponecháno stávající. Stavebními úpravami nedojde k požadavku na navýšení soudobého příkonu ani ke změně hodnoty hlavního jističe objektu. Veškeré nově navržené rozvody budou napojeny na stávající rozvod v 1.NP. Napojení nových rozvodů bude provedeno ze stávajících okruhů v rekonstruovaném prostoru. Světelné i zásuvkové okruhy se napojí ze stávajících okruhů napojených z rozvaděče RSM-21. Napojení nových rozvodů bude od nejbližšího stávajícího přístroje. Kabelové spojky budou minimalizovány jen na nejnutnější případy – např. na chodbě při bourání nových otvorů pro dveře, pokud by došlo k poškození stávajících kabelů.

Vypínání objektů od el. energie bude ponecháno stávající.

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-537 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

- ČSN 33 2130 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem

- ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

- ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN EN 60865-1 ed.2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

- ČSN 38 0810 – Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

Technické parametry:

Provozní napětí			: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

Soustava				: TN-S

Soudobý příkon			: stávající

Hodnota hlavních jističů		: stávající

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí		 	: automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním a proudovými chrániči

- Živých částí			: izolací, kryty

Ochrana před úrazem el. proudem:

Je navržena dle ČSN 332000-4-41, ed.3 automatickým odpojením od zdroje, doplněná pospojováním. Hlavní pospojování je ponecháno stávající.

U zásuvkových okruhů pro všeobecné použití je ochrana zvýšená použitím proudových chráničů s vybavovacím proudem 30 mA.

Působení vnějších vlivů:

Stavebními úpravami nedojde ke změně stávajících protokolů o prostředí.

Přepěťové ochrany:

Ponechány stávající. Pro nově doplněné zásuvky pro TV budou doplněny svodiče typ 3. Na jednom zásuvkovém okruhu bude vždy jedna zásuvka s přepěťovou ochranou.

Měření spotřeby el. energie:

Ponecháno stávající.

- Světelná instalace

Stávající osvětlení v prostorech bez stavebních úprav je ponecháno stávající. Osvětlení lůžkových pokojů je beze změn, pouze bude provedena úprava zapojení a ovládání dle nových dispozic. Nové osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení v jednotlivých místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě pracovního úkolu splnila požadavky dle ČSN. Výpočet osvětlení a návrh osvětlovací soustavy byl proveden metodou tokovou. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny v legendě místností ve výkrese půdorysu. Pro nové osvětlení jsou navrženy LED svítidla. Typ nových svítidel je navržen tak, aby se designově podobal stávajícím svítidlům.

Světelná instalace bude provedena kabely CYKY. Napojení bude na stávající rozvod a doplněno o nové ovládání dle nových dispozic. Umístěný přístrojů a typy budou shodné se stávajícími. Vypínače na vícenásobných rámečcích, které budou rušeny, budou demontovány včetně přístrojů a místo v rámečku zaslepeno záslepkou.

- Zásuvková instalace, technologie

Kabelové vedení pro zásuvkové obvody bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5. Napojení nově navržených zásuvek bude na stávající zásuvkové okruhy , vždy od nejbližší zásuvky, která zůstane zachována.

Výšky nově navržených zásuvek budou dle rozmístění stávajících.

- Ochrana před bleskem

Zůstane stávající beze změn. Úpravy rozvodů se týkají pouze vnitřních prostor.

- Závěr

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu. Po výběru dodavatele musí být provedeno upřesnění navržených rozvodů, dle konkrétních výrobců. Veškeré dodané řídící systémy a rozvody musí být vzájemně plně kompatibilní.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.