Název akce : Trutnov – Domov důchodců Humlův dvůr – úprava pokojů

Investor : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Projektant : ATIP a.s. Trutnov

Objekt (SO) : SO-01 Domov důchodců

Díl/Profese: ZTI - Zdravotně technické instalace

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1. Výpis použitých norem — normových hodnot a předpisů	1

2. Výchozí podklady a stavební program	2

3. Požadavky na profesi — zadání	2

4. Popis navrženého řešení a dimenzování	2

4.1.1 Materiál	2

4.1.2 Zařizovací předměty a výtokové armatury	2

4.1.3 Tepelné izolace	3

4.1.4 Příprava teplé vody (TV)	3

5. Bilance energií, médií a potřebných hmot	3

6. Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	3

7. Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím	3

8. Požární opatření	3

9. Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	4

- Výpis použitých norem — normových hodnot a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami s ostatními souvisejícími předpisy.

Veškeré práce musí svým provedením odpovídat příslušným technickým normám zejména:

ČSN 75 6760		 – Vnitřní kanalizace - 01/2014

ČSN EN 12056-1až 6 	 – Vnitřní kanalizace - 06/2001

ČSN EN 1253 	 	 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – 01/2004

ČSN 73 0802 		 – Požární bezpečnost staveb – 05/2009

ČSN 73 0810 		 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení – 07/2016

ČSN 75 5409 		 – Vnitřní vodovody – 02/2013

ČSN EN 806-2  	 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - 10/2005

ČSN 75 5455 		 – Výpočet vnitřních vodovodů – 04/2014

ČSN EN 1717 	 	 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

04/2002

- Výchozí podklady a stavební program

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace zdravotně technických instalací je prováděcí projektová dokumentace domova důchodců z roku 2007.

- Požadavky na profesi — zadání

Obsahem této projektové dokumentace je řešení vnitřních rozvodů vody a kanalizace ve třech nových koupelnách v prvním nadzemním podlaží stávajícího objektu domova důchodců a napojení nové kanalizace na stávající rozvody v prvním podzemním podlaží objektu.

- Popis navrženého řešení a dimenzování

Stávající kanalizace uvnitř objektu je navržena jako oddílná, odvodňuje všechny zařizovací předměty navržené v objektu a dešťové vody ze střechy objektu. Potrubí vnitřní kanalizace je dimenzováno dle ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN EN 12056-2 a 3 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace ústí do přípojky jednotné kanalizace DN 300 před objektem. Objekt je zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě. Rozvody vnitřního vodovod jsou dimenzovány dle ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů.

V objektu dojde ke změně stávajících čtyřlůžkových pokojů na pokoje dvoulůžkové, které budou mít vlastní koupelnu. Nově navržené zařizovací předměty a výtokové armatury budou napojeny novým připojovacím potrubím na stávající rozvody. Pro napojení navržených záchodů a sprchových koutů na splaškovou kanalizaci bude nutné vyvrtat prostupy stávajícím betonovým stropem mezi prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží. Umyvadla budou napojena na stávající kanalizační stoupačky vedené instalačními šachtami. Navržená trasa ležaté kanalizace od záchodů a sprchových koutů, která je vedena pod stropem v 1.PP objektu je navržena s hledem na vedení ostatních instalací (ÚT a VZT). Projektant vychází z na projektovaných tras a výšek těchto instalací. Montážní firma přizpůsobí navržené řešení skutečnosti.

Nové rozvody vnitřního vodovodu budou napojeny na stávající v instalačních šachtách, které navazují na prostory koupelen v prvním nadzemním podlaží objektu.

    - Materiál

Na odpadní a připojovací potrubí bude použito potrubí PPs (systém HT Plus). Rozvody studené a teplé vody jsou navrženy z plastových polypropylénových trubek PP-RCT S 4.

Rozvody kanalizace budou po provedení montáže podrobeny zkoušce vodotěsnosti a plynotěsnosti, dle příslušných ČSN a předpisů.

Nové rozvody vody budou po provedení montáže podrobeny tlakové zkoušce, proplachu a desinfekci dle příslušných ČSN a předpisů.

    - Zařizovací předměty a výtokové armatury

Jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou popsány v legendě zařizovacích předmětů. Lze použít standardní výrobky českého výrobce. Záchodové mísy jsou osazeny o 100 mm výš, než je obvyklá výška. Splachování toalet je řešeno pomocí tlačítka se splachováním dvojího množství vody.

Baterie pro vybavení jednotlivých prostor budou použity dle druhu zařizovacího předmětu. Pro napojení stojánkových baterií budou osazeny rohové ventily. Sprchy budou ovládány nástěnnými pákovými bateriemi. Jednotlivé typy baterií jsou popsány v legendě zařizovacích předmětů.

    - Tepelné izolace

Veškeré rozvody vody budou až k vodovodním bateriím izolovány termoizolačními trubicemi. Na rozvody studené vody bude použita izolace tloušťky 6 mm, teplá voda bude izolována izolací tloušťky 10 mm.

    - Příprava teplé vody (TV)

Příprava teplé vody je zajištěna ve stávající centrální výměníkové stanici v 1.PP objektu. Před koupelnami jsou na stávajících rozvodech vody osazeny termostatické směšovací ventily, které jsou nastaveny na teplotu 45 °C a zabrání tak možnému opaření seniorů.

- Bilance energií, médií a potřebných hmot

Doplnění objektu o tři koupelny nemá vliv na stávající bilance energií a počet ubytovaných seniorů.

- Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 362/2005, 591/2006, 361/2007 a 68/2010.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zjištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržována ochrana proti požáru a proti požární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím

Při výstavbě je třeba dbát na zajištění ochrany ŽP zejména minimalizací stavebního odpadu, jeho kvalitním tříděním (dle kategorie a nebezpečnosti) a jeho ukládáním na označená místa. Odpady ani stavební zbytky nelze pálit, ani používat do zásypů. Vytříděné odpady (např. plasty, papír) budou předány k recyklaci. Hlučné stavební práce budou probíhat přes den tak, aby co nejméně zatěžovali ubytované seniory.

V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály a zařízení, které jsou vzhledem k významu a předpokládané životnosti budovy přiměřené a schválené pro toto použití. Při dodržování správných postupů při výstavbě a provozu budovy budou zdravotně technické instalace k ochraně ŽP přispívat.

- Požární opatření

Prostupy pro potrubí budou těsněny produkty, které jsou dle ČSN EN 13 501-2 certifikovány autorizovanou osobou. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou těsněny protipožárními tmely, nátěry a manžetami odbornou firmou dle systémových řešení na jednotlivé druhy a dimenze potrubí.

Dle odstavce 6.2.1 ČSN 73 0810 mají být prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (například dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

– EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI anebo

– E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (například stěny nebo stropu) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (například teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí být vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Při průchodu potrubí stěnou bude osazena manžeta z obou stran požárně dělící konstrukce, při průchodu stropem stačí pouze pod stropem. Protipožární utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi pomocí protipožárních tmelů, přepážek a stavebních tvarovek je součástí architektonického a stavebně technického řešení. Protipožární utěsnění prostupů je součástí dodávky stavby. V dokumentaci ZTI jsou vykázány pouze protipožární manžety. V ostatních případech může být využito protipožárních tmelů a nátěrů. Těsnění prostupů se hodnotí podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2/2017.

- Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

V průběhu výstavby vnitřní kanalizace budou prováděna opatření zamezující její ucpání (vniknutí stavební suti, odpadu apod.). Před zahájením provozu bude vnitřní kanalizace podrobena technické prohlídce a zkoušce vodotěsnosti, případně i plynotěsnosti. O technické prohlídce i zkouškách se provede záznam formou protokolu.

Trutnov, 05/2021						Vypracoval: Ing. Stanislav Březina