## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 219016.40
Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
Část: | CHLAZENÍ
Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
C H L A Z E N Í
800-713 | tepelné izolace - chlazení |  |  |  | 0
800-732 | chlazení - strojovna |  |  |  | 0
800-733 | chlazení - rozvod potrubí |  |  |  | 0
800-734s | chlazení - armatury (strojovna) |  |  |  | 0
801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
| součet bez DPH |  |  |  | 0
| součet včetně DPH |  | 21% |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 | Vypracoval: |  | ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 219016.40
| Akce: | TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
| Část: | CHLAZENÍ
| Investor: | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 541 01
5 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM CHLAZENÍ BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM CHLAZENÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
S | 800-713 | tepelné izolace - chlazení |  |  |  | 0
| 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů izolačními pouzdry spojované polepem - do tl. 25 mm | m | 16 |  | 0
| D | termoizolační trubice ze syntetického kaučuku tl. 13 mm - D28 | m | 60 |  | 0
| D | termoizolační trubice ze syntetického kaučuku UV odolná s AL folii tl. 13 mm - D28 | m | 16 |  | 0
| D | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 1 |  | 0
| 998713202 | přesun hmot izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.6 | 0 | 0
S | 800-732 | chlazení - strojovna |  |  |  | 0
| M | montáž venkovních chladících jednotek - venkovní část včetně konzol a antivibračních podložek | sou | 6 |  | 0
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 12,7/25,4 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 19,5 kW, jmenovitý topný výkon 22,4 kW (EL 400V, 30A) - např. U-200PZH2E8 (CH1.1+CH1.2+CH2.1+CH2.2) | sou | 4 |  | 0
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/12,7 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, jmenovitý topný výkon 5 kW (EL 230V, 1,0 kW) - např. U-36PZH2E5 (CH3+CHJ4) | sou | 2 |  | 0
| D | sada pro připojení výparníku VZT jednotky - souprava pro 10-25 kW (IP65, 0-10V řízení podle potřeby, kompenzace posunu vevenjvní telotě, prevence chladných závanů vzduchu) - např. PAW-280PAH2 | sou | 6 |  | 0
| M | montáž venkovních chladících jednotek - venkovní část včetně konzol a antivibračních podložek | sou | 2 |  | 0
| M | montáž klimatizační jednotky - vnitřní část | sou | 2 |  | 0
| D | venkovní kondenzační jednotka klimatizace s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/15,88 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 6,1 kW, jmenovitý topný výkon 7 kW (EL 230V, 1,6 kW) např. U-60PZH2E5 (KJ2-o) | sou | 1 |  | 0
| D | nástěnná vnitřní jednotka - např. Elite S-60PK245B (KJ1-i) | sou | 1 |  | 0
| D | kabelový dálkový ovladač - např. CZ-RTC6 | sou | 1 |  | 0
| D | venkovní klimatizační kondenzační jednotka s funkcí tepelného čerpadla,chladivo R32, připojení 6,35/12,7 mm, s komunikačním rozhranním BACnet, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, jmenovitý topný výkon 5 kW (EL 230V, 1,0 kW) - např. U-36PZH2E5 (KJ2-o) | sou | 1 |  | 0
| D | nástěnná vnitřní jednotka - např. Elite S-32PK245B (KJ2-i) | sou | 1 |  | 0
| D | kabelový dálkový ovladač - např. CZ-RTC6 | sou | 1 |  | 0
| D | vana pro kondenzovanou vodu kombatibilní se základovou podpěrou - např. PAW-WTRAY | sou | 8 |  | 0
| 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 0 | 0
| 998732202 | přesun hmot pro strojovny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m | % | 1.59 | 0 | 0
| 999733301 | zkouška klimatizace | sou | 1 |  | 0
| 732199100 | montáž štítků orientačních | sou | 16 |  | 0
| D | orientační štítky | sou | 16 |  | 0
S | 800-733 | chlazení - rozvod potrubí |  |  |  | 0
| M | připojení přímých chladičů na rozvod chladícího potrubí | sou | 8 |  | 0
| 732199100 | montáž štítků orientačních | sou | 10 |  | 0
| D | orientační štítky | sou | 10 |  | 0
| M | montáž chladícího potrubí něděného měkkého předizolovaného včetně uloženía upevnění | m | 280 |  | 0
| D | předizolované Cu potrubí 1/4 (6,35 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 85 |  | 0
| D | předizolované Cu potrubí 3,8 (9,52 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 38 |  | 0
| D | předizolované Cu potrubí 1,2 (12,7 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 121 |  | 0
| D | předizolované Cu potrubí 5,8 (15,88 mm), síla stěny 0,8 mm, síla izolace 9 mm s UV odolností | m | 36 |  | 0
| 733222205 | potrubí z trubek měděných polotvrdých spoj tvrdým pájením D 28/1,5 | m | 76 |  | 0
| 733224205 | příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 10 |  | 0
| 733224225 | příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 4 |  | 0
| D | doplnění chladivem R32 | g | 2200 |  | 0
| 733291101 | zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 354 |  | 0
| D | chránička PVC 110 pro propojovací potrubí - dl. 0,5 m | sou | 12 |  | 0
| R | odvod kondenzátu z PP - D20 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 10 |  | 0
| R | odvod kondenzátu z PP - D25 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 15 |  | 0
| R | odvod kondenzátu z PP - D32 mm s izolací 6 mm z pěnového PE | m | 20 |  | 0
| 998733203 | přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | % | 3.67 | 0 | 0
| 999733301 | seřízení a zkouška klimatizace | sou | 8 |  | 0
S | 800-734s | chlazení - armatury (strojovna) |  |  |  | 0
| 734209113 | montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 9 |  | 0
| 734209114 | montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 3 |  | 0
| 734209115 | montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 12 |  | 0
| M | montáž armatur - připojených pájením 1/2" | sou | 3 |  | 0
| M | montáž armatur - připojených pájením 5/8" | sou | 1 |  | 0
| M | montáž armatur - připojených pájením 1" | sou | 4 |  | 0
| D | termostatický expanzní ventil 1/2" + tryska | sou | 3 |  | 0
| D | termostatický expanzní ventil 5/8" +tryska | sou | 1 |  | 0
| D | termostatický expanzní ventil 1" + tryska | sou | 4 |  | 0
| D | průhledítko 1/2" | sou | 3 |  | 0
| D | průhledítko 5/8" | sou | 1 |  | 0
| D | průhledítko 1" | sou | 4 |  | 0
| D | magnetický ventil 1/2" | sou | 3 |  | 0
| D | magnetický ventil 5/8" | sou | 1 |  | 0
| D | magnetický ventil 1" | sou | 4 |  | 0
| D | dehydrátor 1/2" | sou | 3 |  | 0
| D | dehydrátor 5/8" | sou | 1 |  | 0
| D | dehydrátor 1" | sou | 4 |  | 0
| D | Přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 | ks | 12 |  | 0
| D | Přechod vnější Cu 4243G 18-5/8 | ks | 4 |  | 0
| D | Přechod vnější Cu 4243G 28-1 | ks | 16 |  | 0
| 998734201 | přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | % | 0.3 | 0 | 0
S | 801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
| R | bourání prostupů zdmi + začištění | sou | 4 |  | 0
| R | utěsnění prostupu potrubí střechou | sou | 16 |  | 0
| R | utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí | sou | 16 |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 09/2020 |  | Vypracoval: | ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov