- Úvod

Předmětem projektového dílu – EPS – elektrická požární signalizace je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provedení stavby. Pro slaboproudé a silnoproudé rozvody je zpracován samostatný projektový díl. Projekt se týká nutných úprav stávajícího systému EPS, které jsou vyžádány stavebními úpravami v 1.NP objektu. Dojde k rozdělení stávajících tří 4-lůžkových pokojů na 6 dvoulůžkových včetně úprava sociálního příslušenství.

Projekt je zpracován v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování. V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací, dojde ke změnám předpisů a norem ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je nutné zajistit revizi tohoto projektového řešení.

Platné normy a předpisy:

- ČSN 342710, ČSN 73 0875, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-29, ČSN ISO 8421-3  a další související ČSN.

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41, ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením od zdroje.

  - Určení prostředí

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou prostory, ve kterých dojde k osazení prvků EZS s prostředím normálním.

- Elektrická požární signalizace

  - Všeobecně

Rozsah navržených úprav systému EPS je proveden dle zpracovaného PBŘS a dle původní projektové dokumentace z 10.2006. Hlásiče požáru budou osazeny v nových pokojích, zádveří a koupelny jsou prostory bez požárního rizika.

Umístění ústředny, OPPO, klíčového trezoru a dalších komponent EPS zůstává stávající. Změny systému EPS se týkají pouze části kruhové linky č. 2 v 1.NP objektu.

    - Hlásiče

Pro automatickou detekci požáru jsou v pokojích osazeny opticko-kouřové hlásiče. Změnou dispozic prostor v 1.NP dojde i ke změně v umístění hlásičů. Dojde k úpravám hlásičů číslo 02/016 až 02/020. Tyto hlásiče budou, před započetím stavebních prací demontovány, kruhové vedení bude provizorně propojeno po dobu stavebních prací, aby systém EPS zůstal funkční. Demontované stávající hlásiče budou opětovně osazeny dle rozmístění v půdorysu. Pokud technický stav hlásičů bude nevyhovující, nahradí se novými. Všechny přemístěný hlásiče se osadí do shodného kruhového vedení jako před demontáží. Kruhová linka se doplní jedním novým hlásičem, který musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem.

Umístění tlačítkových hlásičů zůstane zachováno stávající, beze změn.

    - Ústředna

Umístění ústředny zůstane zachováno stávající v místnosti sesterny č. 1A15.01. Veškeré úpravy se týkají pouze úpravy rozmístění hlásičů na kruhové lince č. 2.

    - Ovládaná zařízení

Ovládaná zařízení zůstávají stávající, beze změn.

    - Monitorovaná zařízení

Monitorování zařízení systémem EPS zůstává ponecháno stávající.

  - Kabelové rozvody

Vnitřní rozvody-smyčková vedení, budou ponechány stávající. Dojde pouze k novému propojení přemístěných hlásičů. Nové kabelové vedení je navrženo mezi opticko – kouřovými hlásiči č. 02/016 až 02/021. Pro nově navrženou trasu bude použit kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8, shodného typu se stávajícím vedením.

Uložení kabelů bude pod omítkou. Při instalaci kabelových rozvodů musí být dodrženy odstupy od ostatních vedení požadované ČSN.

- Závěr

Zpracování prováděcí dokumentace musí být provedena podle uvedených předpisů a norem a v souladu s touto dokumentací. Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN.

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu. Po výběru dodavatele musí být provedeno upřesnění navržených rozvodů, dle konkrétních výrobců.

Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.