OBSAH

- Úvod

- Provozní podmínky

- Stávající stav

- Nový stav-úprava pokojů 1NP

- Požadavky na ostatní profese

- Závěr

1. Úvod

Tento projekt řeší úpravu stávající vzduchotechniky v důsledku stavebních úprav v 1NP domova důchodců Trutnov – HUMLŮV DVŮR.

Jako podklad pro vypracování PD slouží, dispozice stavebního řešení vypracovaná ateliérem ATIP a.s. Trutnov.

2. Provozní podmínky

odsávané množství vzduchu – sociální zařízení		  50-150 m3h-1

3. Stávající stav

Zařízení č.11      -  hygienické zařízení pokojů (1NP-3NP)

V těchto prostorech zajišťují výše uvedená vzduchotechnická zařízení nucené, podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž jsou větrané místnosti spojeny instalovanými větracími mřížkami, či podříznutými dveřmi P.D./zajistí stavba/

Hnacími jednotkami jsou potrubní ventilátory, osazené nad podhledem v potrubním rozvodu spolu se zpětnými klapkami a požárními klapkami ovládanými systémem EPS,  přímo ve větraných místnostech. Odpadní vzduch odvádějí potrubní ventilátory do venkovního prostoru kruhovým potrubím „SPIRO“ vedeným instalační šachtou. Výdechové potrubí bude ukončeno nad střechou objektu v obvodovém zdivu stavebně ukončené instalační šachty protidešťovými žaluziemi.

4. Nový stav

Zařízení č. 16 -   úprava pokojů (1NP)

Úpravou stavebních dispozic, bude ze tří pokojů čtyřlůžkových provedeno šest pokojů dvoulůžkových  se třemi nově vzniklými hygienickými zařízeními.

Stávající  potrubní rozvod odsávaného vzduchu bude z části demontován a doplněn o nový T-kus, potrubí Spiro, ohebné izolované hadice a kovové ventily pro odvod vzduchu.

Potrubní ventilátory včetně zpětné klapky, požární klapky a potrubí Spiro vedené v instalační šachtě včetně výdechu na střeše objektu bude zachováno.

5. Požadavky na ostatní profese

- stavební

- zajistit prostup  pro instalaci potrubí v místnosti 1A22.01

- začištění prostupů potrubí po montáži vzduchotechniky

- demontáž a zpětná montáž podhledu ve stávajícím hygienickém zařízení

- elektro

- zajistit pro nově vzniklá hygienická zařízení instalaci vypínačů s doběhem pro ovládání chodu stávajících ventilátorů

6. Závěr

Tato technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější variantou.

Před zahájením dodávek a montáži je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci (otvory apod.). Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly.

V Hradci Králové, květen 2021