- Úvod

Projekt řeší úpravu stávajících vnitřních slaboproudých rozvodů Domova důchodců v Trutnově. Změny rozvodů jsou vynucené stavebními úpravami v 1.NP objektu. Dojde k rozdělení stávajících tří 4-lůžkových pokojů na šest pokojů 2-lůžkových. Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Pro silnoproudé rozvody je zpracován samostatný projektový díl. Stávající rozvody budou v max. možné míře zachovány, pro nové rozvody bude využito stávající trubkování a doplněno o nové rozvody s uložením pod omítkou nebo nad podhledem. Projekt řeší následující rozvody:

- Datové rozvody, strukturovaní kabeláž (SK)

- Televizní okruh (CCTV)

- Společná televizní anténa (STA)

- Docházkový systém

- Domácí telefon

- Jednotný čas

- Místní rozhlas

- Dorozumívací systém sestra - pacient

  - Výchozí podklady

Výchozí podklady pro vypracování tohoto projektu byly:

- stavební výkresy objektu

- dokumentace z 08/2007

- místní prohlídka

- DATOVÉ ROZVODY

Stávající rozvod pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti zůstane zachován bez úprav. Stavební úpravy nemají vliv na rozmístěná koncových prvků.

- Uzavřený televizní okruh - CCTV

Bude ponechán stávající, bez úprav.

- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA

Stávající systém STA bude upraven dle nových dispozic. Hlavní stanice, antény, rozvaděče a aktivní prvky zůstanou zachovány stávající. Změny se týkají zásuvek č. 1-01 až 1.07. Stávající zásuvek 1-01 až 1-07 budou demontovány. Pokud byly zásuvky osazeny na vícenásobném rámečku bude jejich pozice zakryta záslepkou. V případě samostatného umístění zásuvky bude přístrojová krabička zakryta víčkem. Nové umístění zásuvek je navrženo na společném rámečku se silovou zásuvkou ve výšce +1700mm nad podlahou. Pokud bude technický stav stávajících zásuvek nevyhovující, budou nahrazeny novými shodné typové řady jako stávající.

Kabelové rozvody pro přemístěné zásuvky jsou navrženy koaxiálními kabely. Napojení bude od nejbližší zásuvky, která zůstane zachována nebo od rozvaděče R2 na chodbě. Pokud nebude možno protáhnout kabely do stávajících trubkovou, budou kabely naspojkovány pomocí konektorů v přístrojové krabici po přemístěných zásuvkách.

- Docházkový systém

Ponechán stávající.

- DOMÁCÍ TELEFON

Ponechán stávající.

- JEDNOTNÝ ČAS

Ponechán stávající.

- Místní rozhlas

Stávající rozhlasová ústředna zůstane ponechána stávající. Úpravy se týkají zóna 1 v 1.NP objektu. Stávající nástěnné reproduktory č. 1/1, 1/5 a 1/6 zůstanou ponechány, včetně regulátorů hlasitosti. Pro nové pokoje jsou navrženy nové nástěnné reproduktory a regulátory hlasitosti. Reproduktory se osadí nad dveře v pokoji a regulátory hlasitosti na ose svislého rámečku pro silové rozvody. Výška osazení bude shodné se stávajícími regulátory.

Kabelové vedení pro nově navržené reproduktory a regulátory je navrženo kabelem JYTY 4x1. Vedení je navrženo od reproduktoru 1/5, kde se osadí rozbočovací krabice. Napojení je možno provést i z jiného vhodného místa.

- DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM SESTRA PACIENT

Pro možnost signalizace a hovorového spojení mezi klienty a personálem je v objektu instalován systém sestra pacient. U lůžek jsou osazeny lůžkové jednotky, které umožňují vyslání žádosti a navázání hovorového spojení, jejich rozmístění zůstane zachováno. Stávající systém je od firmy Codaco a již není ve výrobním programu firmy. V době zpracování projektu byla s výrobcem prověřena možnost doplnění stávajícího systému o nově navržené komponenty. Pokojové skříňky i tlačítka nouzového volání byla k dispozici. Je však nutno před započetím montáže prověřit aktuální stav těchto komponent u výrobce. Pokud již nebudou skladem, bude nutno provést částečnou náhradu systému za nový komunikační IP systém. IP systém by byl proveden pouze pro část objektu, kde dochází ke stavebním úpravám, pro zbývající část objektu by zůstal zachován stávající. Pro novou kabeláž by byly využity stávající trubkovody. Přesný rozsah bude nutno případně projednat s provozovatelem zařízení.

U nových vstupních dveří do pokojů se osadí navržené pokojové hovorové skříňky. Umístění bude na ose vypínačů a regulátorů hlasitosti. Na WC jsou navržena tlačítka nouzového volání. Výškové umístění nových prvků bude provedeno shodně se stávajícími.

Napojení tlačítek bude kabely U3x0,5, pro hovorové skříňky jsou navrženy kabely SYKFY 5x2x0,5. Kabelové rozvody budou v celé délce zataženy do trubek. Pokud bude použit systém na bázi IP technologie je nutno upravit kabelové rozvody dle podkladů dodavatele zařízení.

- kabelové rozvody

Pro uložení kabelových rozvodů jsou voleny trasy pod omítkou nad podhledem. Trasy, které budou rušeny, budou demontovány – kabely vytaženy, trubkovody ponechány. Trasy SLP rozvodů budou voleny tak, aby byl dodržen min souběh s ostatními instalacemi.

- Závěr

Veškeré nové prvky musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy. V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.

Dodavatel a zhotovitel v závěru montáže provede výchozí revize všech elektrických zařízení a zkušební provoz jednotlivých systémů.