## Vysvětlivky
Pole určená v vyplnění jsou označena fialovou barvou.
Ostatní pole se vyplňují automaticky.

## Celková rekapitulace
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  |  |  |  | IČ:
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část, Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Celková rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE STROJNÍ ČÁST
2 |  | 1. Pavilon A | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Pavilon B1 | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Pavilon B2 | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Pavilon C | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Pavilon D | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Pavilon E | soubor | 1 | již hotov | již hotov
8 |  | SOUČET |  |  |  | 0
9 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
10 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
REKAPITULACE ČÁST ELEKTROINSTALACE, MAR
11 |  | 1. Budovy A, B, C, D | soubor | 1 | 0 | 0
12 |  | 2. Strojovna A | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | 3. Strojovna B1 a B2 | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | 4. Strojovna C, C1 | soubor | 1 | 0 | 0
15 |  | 5. Strojovna D | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | SOUČET |  |  |  | 0
21 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
|  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
|  | SOUČET CELKEM |  |  |  | 0
|  | DPH |  | 21% | 0 | 0
|  | CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  | 0

## UT.VV - pavilon A
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část
Objekt |  | Pavilon A
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ - STROJNÍ ČÁST - Revize 1
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1.1 Pavilon A - strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 1.2 Pavilon A - paty stoupaček | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 1.3 Pavilon A - radiátorové armatury - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
5 |  | 1.4 Pavilon A - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 1.5 Přesum hmot, doprava |  | 2% | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0
8 |  | 1.1 Pavilon A - strojovna
9 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, M 1,75 l/s, H 52 kPa, H_max 85 kPa (při M) včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 2 | 0 | 0
10 |  | firemní litinové šroubení G5/4"x2" pro čerpadlo G 5/4" (DN 32) | pár | 2 | 0 | 0
11 |  | regulační ventil 2-cestný, zdvihový, DN 32, Kvs 16, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 2 | 0 | 0
12 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 2" x Rp 5/4" | soubor | 2 | 0 | 0
13 |  | servopohon 24 V, 0÷10 V, H 5,5 mm, 30 s, 300 N, možnost ručního ovládání | soubor | 2 | 0 | 0
14 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 40 (G 6/4") | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 50 (G 2") | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 2" (DN 50) | ks | 4 | 0 | 0
17 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 2" (DN 50), Kv 32 | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 2" (DN 50), Kv 59,76 | ks | 4 | 0 | 0
19 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 12 | 0 | 0
20 |  | kulový kohout varný, T 180 °C, DN 65, PN 25 | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | kulový kohout varný/přírubový, T 180 °C, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
22 |  | filtr přírubový FP 110 M, síto s magnetickou vložkou, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
23 |  | manometr 0÷600 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1,6 | ks | 3 | 0 | 0
24 |  | manometrická smyčka, zahnutá, s nátrubkovou přípojkou k přivaření, ČSN 13 7531.1 - slit. ocel, rozměr M20x1,5, PN 250 | ks | 3 | 0 | 0
25 |  | těsnění k tlakoměr., ČSN 137540.1 hliník, rozměr M20, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
26 |  | kohout tlakoměrový čepový ZKUŠEBNÍ, s nátrubkovou přípojkou, ČSN 137513.5 mosaz, rozměr M20x1,5, PN 25 | ks | 3 | 0 | 0
27 |  | přípojka tlakoměrová přechodová, M20 x G1/2" (vnitřní x vnější závit), ČSN 13 7521.1 - uhlík. ocel, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
28 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. jímky | soubor | 2 | 0 | 0
29 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 6 | 0 | 0
30 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 6 | 0 | 0
31 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 23 | 0 | 0
32 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 50 | m | 9 | 0 | 0
33 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 65 | m | 9 | 0 | 0
34 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 100 | m | 1 | 0 | 0
35 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø60x40 | m | 9 | 0 | 0
36 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø76x50 | m | 9 | 0 | 0
37 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø108x60 | m | 1 | 0 | 0
38 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
40 |  | SOUČET |  |  |  | 0
41 |  | 1.2 Pavilon A - paty stoupaček
42 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 10 (G 3/8") | ks | 2 | 0 | 0
43 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 15 (G 1/2") | ks | 13 | 0 | 0
44 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 20 (G 3/4") | ks | 13 | 0 | 0
45 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 3/8" (DN 10) | ks | 1 | 0 | 0
46 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 1/2" (DN 15) | ks | 2 | 0 | 0
47 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 3/4" (DN 20) | ks | 15 | 0 | 0
48 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 1" (DN 25) | ks | 7 | 0 | 0
49 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 5/4" (DN 32) | ks | 3 | 0 | 0
50 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 56 | 0 | 0
51 |  | potrubí ocelové pro vsazení zavaření vyvažovacích ventilů, DN 10÷32, včt. tvarovek a fitinek | bm | 28 | 0 | 0
52 |  | montáž výměny patních armatur stoupaček DN 10÷32 (3/8"÷5/4"), včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. armatur, celkem 28 stoupaček | soubor | 28 | 0 | 0
53 |  | SOUČET |  |  |  | 0
54 |  | 1.3 Pavilon A - radiátorové armatury
55 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
56 |  | SOUČET |  |  |  | 0
57 |  | 1.4 Pavilon A - ostatní
58 |  | vypouštění vody OS, proplach OS, znovu napuštění OS za součinnosti s dodavatelem tepla, celkový vodní objem cca 7.200 L | soubor | 1 | 0 | 0
59 |  | tlaková a topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
60 |  | hydronické vyvážení stoupaček a strojoven vytápění, včt. vystavení protokolu | soubor | 28 | 0 | 0
61 |  | SOUČET |  |  |  | 0
62 | Poznámka | EL+MaR = samostaně (viz část EL+MaR)
63 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
64 | Vypracoval | T.Vinšálek
65 | Datum | únor 2025

## UT.VV - pavilon B1
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část
Objekt |  | Pavilon B1
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ - STROJNÍ ČÁST - Revize 1
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 2.1 Pavilon B1 - strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2.2 Pavilon B1 - paty stoupaček - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
4 |  | 2.3 Pavilon B1 - radiátorové armatury - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
5 |  | 2.4 Pavilon B1 - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 2.5 Přesum hmot, doprava |  | 2% | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0
8 |  | 2.1 Pavilon B1 - strojovna
9 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. možnosti úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, M 2,17 l/s, H 58 kPa, H_max 74 kPa (při M), včt. včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 2 | 0 | 0
10 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. možnosti úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, M 0,11 l/s, H 38 kPa, H:max 44 kPa (při M), včt. včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | firemní litinové šroubení G5/4"x2" pro čerpadlo G 5/4" (DN 32) | pár | 2 | 0 | 0
12 |  | firemní litinové šroubení G1"x6/4" pro čerpadlo G 1" (DN 25) | pár | 1 | 0 | 0
13 |  | regulační ventil 2-cestný, zdvihový, DN 10, Kvs 0,63, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | regulační ventil 2-cestný, zdvihový, DN 32, Kvs 16, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 2 | 0 | 0
15 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 1/2" x Rp 3/8" | soubor | 1 | 0 | 0
16 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 2" x Rp 5/4" | soubor | 2 | 0 | 0
17 |  | servopohon 24 V, 0÷10 V, H 5,5 mm, 30 s, 300 N, možnost ručního ovládání | soubor | 3 | 0 | 0
18 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 15 (G 1/2") | ks | 2 | 0 | 0
19 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 32 (G 5/4") | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 40 (G 6/4") | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 50 (G 2") | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
23 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 2" (DN 50) | ks | 6 | 0 | 0
24 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 1" (DN 25), Kv 10 | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 2" (DN 50), Kv 32 | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 1" (DN 25), Kv 10,39 | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 2" (DN 50), Kv 59,76 | ks | 4 | 0 | 0
28 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 18 | 0 | 0
29 |  | kulový kohout varný, T 180 °C, DN 100, PN 25 | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | kulový kohout varný/přírubový, T 180 °C, DN 100, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
31 |  | filtr přírubový, síto s magnetickou vložkou, DN 100, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
32 |  | manometr 0÷600 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1,6 | ks | 3 | 0 | 0
33 |  | manometrická smyčka, zahnutá, s nátrubkovou přípojkou k přivaření, ČSN 13 7531.1 - slit. ocel, rozměr M20x1,5, PN 250 | ks | 3 | 0 | 0
34 |  | těsnění k tlakoměr., ČSN 137540.1 hliník, rozměr M20, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
35 |  | kohout tlakoměrový čepový ZKUŠEBNÍ, s nátrubkovou přípojkou, ČSN 137513.5 mosaz, rozměr M20x1,5, PN 25 | ks | 3 | 0 | 0
36 |  | přípojka tlakoměrová přechodová, M20 x G1/2" (vnitřní x vnější závit), ČSN 13 7521.1 - uhlík. ocel, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
37 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. jímky | soubor | 2 | 0 | 0
38 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 11 | 0 | 0
39 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 11 | 0 | 0
40 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 42 | 0 | 0
41 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 25 | m | 9 | 0 | 0
42 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 50 | m | 18 | 0 | 0
43 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 100 | m | 12 | 0 | 0
44 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 125 | m | 1 | 0 | 0
45 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø35x20 | m | 9 | 0 | 0
46 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø60x40 | m | 18 | 0 | 0
47 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø108x60 | m | 12 | 0 | 0
48 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø133x60 | m | 1 | 0 | 0
49 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 2 | 0 | 0
50 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
51 |  | SOUČET |  |  |  | 0
52 |  | 2.2 Pavilon B1 - paty stoupaček
53 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
54 |  | SOUČET |  |  |  | 0
55 |  | 2.3 Pavilon B1 - radiátorové armatury
56 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
57 |  | SOUČET |  |  |  | 0
58 |  | 2.4 Pavilon B1 - ostatní
59 |  | vypouštění vody OS, proplach OS, znovu napuštění OS za součinnosti s dodavatelem tepla, celkový vodní objem cca 10.600 L | soubor | 1 | 0 | 0
60 |  | tlaková a topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
61 |  | hydronické vyvážení stoupaček a strojoven vytápění, včt. vystavení protokolu | soubor | 4 | 0 | 0
62 |  | SOUČET |  |  |  | 0
63 | Poznámka | EL+MaR = samostaně (viz část EL+MaR)
64 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
65 | Vypracoval | T.Vinšálek
66 | Datum | únor 2025

## UT.VV - pavilon B2
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část
Objekt |  | Pavilon B2
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ - STROJNÍ ČÁST - Revize 1
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 3.1 Pavilon B2 - strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 3.2 Pavilon B2 - paty stoupaček - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
4 |  | 3.3 Pavilon B2 - radiátorové armatury - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
5 |  | 3.4 Pavilon B2 - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 3.5 Přesum hmot, doprava |  | 2% | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0
8 |  | 3.1 Pavilon B2 - strojovna
9 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. možnosti úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, M 2,63 l/s, H 48 kPa, H_max 85 kPa (při M), včt. včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | regulační ventil 2-cestný, DN 40, Kvs 25, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 2 1/4" x Rp 6/4" | soubor | 1 | 0 | 0
12 |  | servopohon 24 V, 0÷10 V, H 5,5 mm, 30 s, 300 N, možnost ručního ovládání | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 50 (G 2") | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | vyvažovací ventil přírubový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 16, T 120 °C, DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 6 | 0 | 0
16 |  | kulový kohout varný, T 180 °C, DN 65, PN 25 | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | kulový kohout varný/přírubový, T 180 °C, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | filtr přírubový, síto s magnetickou vložkou, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | mezipřírubová zpětný ventil, PN 6, DN 65, včt. protipřírub a spoj. materiálu | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | manometr 0÷600 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1,6 | ks | 3 | 0 | 0
21 |  | manometrická smyčka, zahnutá, s nátrubkovou přípojkou k přivaření, ČSN 13 7531.1 - slit. ocel, rozměr M20x1,5, PN 250 | ks | 3 | 0 | 0
22 |  | těsnění k tlakoměr., ČSN 137540.1 hliník, rozměr M20, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
23 |  | kohout tlakoměrový čepový ZKUŠEBNÍ, s nátrubkovou přípojkou, ČSN 137513.5 mosaz, rozměr M20x1,5, PN 25 | ks | 3 | 0 | 0
24 |  | přípojka tlakoměrová přechodová, M20 x G1/2" (vnitřní x vnější závit), ČSN 13 7521.1 - uhlík. ocel, PN 630 | ks | 3 | 0 | 0
25 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. jímky | soubor | 2 | 0 | 0
26 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 3 | 0 | 0
27 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 3 | 0 | 0
28 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 14 | 0 | 0
29 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 65 | m | 12 | 0 | 0
30 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 100 | m | 9 | 0 | 0
31 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø76x50 | m | 12 | 0 | 0
32 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø108x60 | m | 9 | 0 | 0
33 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
35 |  | SOUČET |  |  |  | 0
36 |  | 3.2 Pavilon B2 - paty stoupaček
37 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
38 |  | SOUČET |  |  |  | 0
39 |  | 3.3 Pavilon B2 - radiátorové armatury
40 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
41 |  | SOUČET |  |  |  | 0
42 |  | 3.4 Pavilon B2 - ostatní
43 |  | vypouštění vody OS, proplach OS, znovu napuštění OS za součinnosti s dodavatelem tepla, celkový vodní objem cca 6.600 L | soubor | 1 | 0 | 0
44 |  | tlaková a topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
45 |  | hydronické vyvážení stoupaček a strojoven vytápění, včt. vystavení protokolu | soubor | 1 | 0 | 0
46 |  | SOUČET |  |  |  | 0
47 | Poznámka | EL+MaR = samostaně (viz část EL+MaR)
48 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
49 | Vypracoval | T.Vinšálek
50 | Datum | únor 2025

## UT.VV - pavilon C
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část
Objekt |  | Pavilon C
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ - STROJNÍ ČÁST - Revize 1
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 4.1 Pavilon C - strojovna velká (pata objektu) | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 4.2 Pavilon C - strojovna malá | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 4.3 Pavilon C - radiátorové armatury | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4.4 Pavilon C - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 4.5 Přesum hmot, doprava |  | 2% | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0
8 |  | 4.1 Pavilon C - strojovna velká (pata objektu)
9 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. možnosti úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, M 0,40 l/s, H 38 kPa, H_max 73 kPa (při M), včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | regulační ventil 2-cestný, DN 20, Kvs 4, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 1" x Rp 1/2" | soubor | 1 | 0 | 0
12 |  | servopohon 24 V, 0÷10 V, H 5,5 mm, 30 s, 300 N, možnost ručního ovládání | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 20 (G 3/4") | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 32 (G 5/4") | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 6/4" (DN 40) | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 6/4" (DN 40), Kv 20,9 | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 6/4" (DN 40), Kv 40,41 | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 12 | 0 | 0
19 |  | mezipřírub. uzavírací. klapka, s pákou, T 120 °C, PN 6, DN 40, včt. protipříruby a spoj. materiálu | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | mezipřírub. uzavírací klapka, s pákou, T 120 °C, PN 6, DN 100, včt. protipříruby a spoj. materiálu | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | mezipřírub. uzavírací klapka, s pákou, T 120 °C, PN 16, DN 150, včt. protipříruby a spoj. materiálu | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | mezipřírub. uzavírací klapka, s převodovkou, T 120 °C, PN 16, DN 200, včt. protipříruby a spoj. materiálu | ks | 3 | 0 | 0
23 |  | manometr 0÷600 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1,6 | ks | 2 | 0 | 0
24 |  | manometrická smyčka, zahnutá, s nátrubkovou přípojkou k přivaření, ČSN 13 7531.1 - slit. ocel, rozměr M20x1,5, PN 250 | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | těsnění k tlakoměr., ČSN 137540.1 hliník, rozměr M20, PN 630 | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | kohout tlakoměrový čepový ZKUŠEBNÍ, s nátrubkovou přípojkou, ČSN 137513.5 mosaz, rozměr M20x1,5, PN 25 | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | přípojka tlakoměrová přechodová, M20 x G1/2" (vnitřní x vnější závit), ČSN 13 7521.1 - uhlík. ocel, PN 630 | ks | 2 | 0 | 0
28 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. jímky | soubor | 2 | 0 | 0
29 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 11 | 0 | 0
30 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 11 | 0 | 0
31 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 24 | 0 | 0
32 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 40 | m | 6 | 0 | 0
33 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 100 | m | 1 | 0 | 0
34 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 150 | m | 1 | 0 | 0
35 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 200 | m | 1 | 0 | 0
36 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø48x30 | m | 6 | 0 | 0
37 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø108x60 | m | 1 | 0 | 0
38 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø159x60 | m | 1 | 0 | 0
39 |  | izolační pás_deska z minerální vaty, s povrch. úpravou AL fólií, objemová hmotnost min 80 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), tl. stěny 60 mm | m2 | 9 | 0 | 0
40 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 2 | 0 | 0
41 |  | snímatelné vrstvené izolační polštáře armatur na suchý zip, T do 150 °C, pro mezipříb. uzav. klapku, DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
42 |  | snímatelné vrstvené izolační polštáře armatur na suchý zip, T do 150 °C, pro mezipříb. uzav. klapku, DN 150 | ks | 2 | 0 | 0
43 |  | snímatelné vrstvené izolační polštáře armatur na suchý zip, T do 150 °C, pro mezipříb. uzav. klapku, DN 200 | ks | 3 | 0 | 0
44 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
45 |  | SOUČET |  |  |  | 0
46 |  | 4.2 Pavilon C - strojovna malá
47 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 32 (G 5/4") | ks | 3 | 0 | 0
48 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 6/4" (DN 40) | ks | 6 | 0 | 0
49 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 12 | 0 | 0
50 |  | kulový kohout varný, T 180 °C, DN 65, PN 25 | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | kulový kohout varný/přírubový, T 180 °C, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | filtr přírubový, síto s magnetickou vložkou, DN 65, PN 16, včt. jedné protipříruby a spoj. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
53 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 10 | 0 | 0
54 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 10 | 0 | 0
55 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 20 | 0 | 0
56 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 40 | m | 3 | 0 | 0
57 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 65 | m | 1 | 0 | 0
58 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø48x30 | m | 6 | 0 | 0
59 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø76x50 | m | 1 | 0 | 0
60 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 1 | 0 | 0
61 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
62 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
63 |  | SOUČET |  |  |  | 0
64 |  | 4.3 Pavilon C - radiátorové armatury
65 |  | radiátorový ventil přímý, tlakově nezávislý s vestavěným regulátorem průtoku, poniklovaná mosaz, M 10÷150 l/hod, DN 10 (3/8") | ks | 29 | 0 | 0
66 |  | radiátorový ventil přímý, tlakově nezávislý s vestavěným regulátorem průtoku, poniklovaná mosaz, M 10÷150 l/hod, DN 15 (1/2") | ks | 18 | 0 | 0
67 |  | radiátorový ventil přímý, tlakově nezávislý s vestavěným regulátorem průtoku, poniklovaná mosaz, M 10÷150 l/hod, DN 20 (3/4") | ks | 18 | 0 | 0
68 |  | radiátorové šroubení přímé, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 10 (3/8") | ks | 14 | 0 | 0
69 |  | radiátorové šroubení přímé, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 15 (1/2") | ks | 34 | 0 | 0
70 |  | radiátorové šroubení přímé, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 20 (3/4") | ks | 17 | 0 | 0
71 |  | ruční rýhovaná hlavice M30x1,5 | ks | 10 | 0 | 0
72 |  | ruční odvdušňovací ventilek (1/4") do růžic OT | ks | 65 | 0 | 0
73 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem, páčkou a zátkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka), do ružic OT v 1PP | ks | 34 | 0 | 0
74 |  | montáž výměny radiátorových armatur (ventil, šroubení, hlavice), kde u uzavíratelného šroubení je nutné počítat s fyzickým zkrácení potrubí a vytvoření závitu ručním očkem, včt. drobného instalačního materiálu, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. armatur | soubor | 56 | 0 | 0
75 |  | montáž výměny radiátorových armatur (ventil, šroubení, hlavice), kde u ventilu i šroubení je nutné počítat s převářením potrubí (dimenze DN 25÷32 na dimenzi DN 20), včt. drobného instalačního materiálu, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. armatur | soubor | 9 | 0 | 0
76 |  | centrální řídící jednotka s ovládáním aplikací přes chytrý telefon (Android i IOS) a aplikaci v PC (je možní kombinace obojího) pro bezdrátové radiátorové termostatické hlavice, včt. napájení (saoučást zařízení), řipojená datovým kabelem na internet, bezdrátově spolupracuje s elektronickou bezdrátovou termosttaickou hlavici jedna řídící jednota = až 32 hlavic) | soubor | 3 | 0 | 0
77 |  | napájecí modul, napájecí modul pro řidící jednotku pro bezdrátové radiátorové termostatické hlavice | soubor | 3 | 0 | 0
78 |  | bezdrátová radiátorová termostatická hlavice s adaptéry M28 a M30x1,5,, bezdrátově spolupracuje s centrální řídící jednotkou | soubor | 55 | 0 | 0
79 |  | ochrana proti poškození a krádeži pro bezdrátové radiátorové termostatické hlavice s ventily | soubor | 55 | 0 | 0
80 |  | montáž zařízení Danfoss (strojní část), včt. nastavení řídící jednotky a jednotlivých hlavic (zón) | soubor | 1 | 0 | 0
81 |  | SOUČET |  |  |  | 0
82 |  | 4.4 Pavilon C - ostatní
83 |  | vypouštění vody OS, proplach OS, znovu napuštění OS za součinnosti s dodavatelem tepla, celkový vodní objem cca 6.900 L | soubor | 1 | 0 | 0
84 |  | tlaková a topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
85 |  | hydronické vyvážení strojoven vytápění, včt. vystavení protokolu | soubor | 4 | 0 | 0
86 |  | porjektová dokumentace skutečného provedení (celá OS) | soubor | 1 | 0 | 0
87 |  | SOUČET |  |  |  | 0
88 | Poznámka | EL+MaR = samostaně (viz část EL+MaR)
89 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
90 | Vypracoval | T.Vinšálek
91 | Datum | únor 2025

## UT.VV - pavilon D
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Vytápění - strojní část
Objekt |  | Pavilon D
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ - STROJNÍ ČÁST - Revize 1
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 5.1 Pavilon D - strojovna vytápění | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 5.2 Pavilon D - strojovna VZT | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 5.3 Pavilon D - radiátorové armatury - odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
5 |  | 5.4 Pavilon D - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5.5 Přesum hmot, doprava |  | 2% | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0
8 |  | 5.1 Pavilon D - strojovna vytápění
9 |  | čerpadlo mokroběžné, elektronické, s digitálním displejem ukazetele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky včt. možnosti úprav parametrů křivek, …), 230 V, PN 10, včt. včt. firemní PUR tepelné izolace | soubor | 2 | 0 | 0
10 |  | firemní litinové šroubení G5/4"x2" pro čerpadlo G 5/4" (DN 32) | pár | 2 | 0 | 0
11 |  | regulační ventil 2-cestný, zdvihový, DN 20, Kvs 4, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 1 | 0 | 0
12 |  | regulační ventil 2-cestný, DN 25, Kvs 6,3, H 5,5 mm, T 110 °C, PN 16 | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 1" x Rp 1/2" | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | závitové šroubení s plochým těsněním k 2-cestným regul. ventilům, G 6/4" x Rp 1" | soubor | 1 | 0 | 0
15 |  | servopohon 24 V, 0÷10 V, H 5,5 mm, 30 s, 300 N, možnost ručního ovládání | soubor | 2 | 0 | 0
16 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 25 (G 1") | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 32 (G 5/4") | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, s vypouštěním, PN 20, T 120 °C, DN 40 (G 6/4") | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 6/4" (DN 40) | ks | 4 | 0 | 0
20 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 2" (DN 50) | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 6/4" (DN 40), Kv 20,9 | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 2" (DN 50), Kv 32 | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 6/4" (DN 40), Kv 40,41 | ks | 4 | 0 | 0
24 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 12 | 0 | 0
25 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 9 | 0 | 0
26 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 9 | 0 | 0
27 |  | návarky s trubkovým závitem, G 1/2" | ks | 26 | 0 | 0
28 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 40 | m | 9 | 0 | 0
29 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 50 | m | 6 | 0 | 0
30 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø48x30 | m | 9 | 0 | 0
31 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø60x40 | m | 6 | 0 | 0
32 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 1 | 0 | 0
33 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | SOUČET |  |  |  | 0
35 |  | 5.2 Pavilon D - strojovna VZT
36 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 50 (G 2") | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | kulový kohout varný, T 180 °C, DN 80, PN 25 | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | potr. z trubek ocel. záv., bezeš., zesíl., v kotel. a strojov., včt. tvarovek, fitinek, závěsů, kotvení, atd., DN 50 | m | 0.5 | 0 | 0
40 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø60x40 | m | 0.5 | 0 | 0
41 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø89x50 | m | 2 | 0 | 0
42 |  | AL samolepící páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 0.5 | 0 | 0
43 |  | montáž strojovny, včt. drobného instalačního materiálu, včt. nátěrů, včt. tlakové zkoušky, včt. demontáže stáv. zařízení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
44 |  | SOUČET |  |  |  | 0
45 |  | 5.3 Pavilon D - radiátorové armatury
46 |  | odloženo na 2. etapu | soubor | 1 | odloženo | odloženo
47 |  | SOUČET |  |  |  | 0
48 |  | 5.4 Pavilon D - ostatní
49 |  | vypouštění vody OS, proplach OS, znovu napuštění OS za součinnosti s dodavatelem tepla, celkový vodní objem cca 4.900 L | soubor | 1 | 0 | 0
50 |  | tlaková a topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
51 |  | hydronické vyvážení stoupaček a strojoven vytápění, včt. vystavení protokolu | soubor | 5 | 0 | 0
52 |  | SOUČET |  |  |  | 0
53 | Poznámka | EL+MaR = samostaně (viz část EL+MaR)
54 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
56 | Vypracoval | T.Vinšálek
56 | Datum | únor 2025

## EL, MaR - budovy A, B, C, D
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Komplex budov A, B, C, D
VÝKAZ VÝMĚR - Elektroinstalace, MaR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | 1.1 Komplex budov A, B, C, D
2 |  | elektroinstalace periferií, kabeláže k novým čidlům ekvitermní a vnitřní teploty | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | kabeláže propojení jednotlivých rozvaděčů ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | součinnost s ostatními profesemi při oživení a odladění zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | revize elektro | kus | 1 | 0 | 0
6 |  | doprava a přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | SOUČET |  |  |  | 0

## EL, MaR - strojovna A
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Pavilon A
VÝKAZ VÝMĚR - Elektroinstalace, MaR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | 2.1 Pavilon A - strojovna vytápění, 2x reg. uzel
2 |  | dodávka rozvaděče OCEP 600x600x250, malý řídící systém s rozšiřovacím modulem I/O, napájecí zdroj 24V DC včetně jištění, stykač/e pro spínání oběhového čerpadla/čerpadel s motorovým spouštěčem, svorky a ostatní pomocný materiál | soubor | 2 | 0 | 0
3 |  | dodávka snímače 1ks PT1000pro měření venkovní teploty, snímače 1 ks pro měření vnitřní teploty a 2ks pro měření teploty topné vody | soubor | 2 | 0 | 0
4 |  | oživení, zpracování programu pro řízení čerpadla, směšovacího ventilu, odladění zařízení ve zkušebním provozu | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | zpracování vizualizace topení | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0
7 |  | osazení strojovny vytápění s 1 regulačním uzlem | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | elektroinstalace strojovny, propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | SOUČET |  |  |  | 0

## EL, MaR - strojovna B1 a B2
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Pavilon B
VÝKAZ VÝMĚR - Elektroinstalace, MaR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
Rekapitulace
|  | 3.1 Pavilon B - strojovna B1 vytápění, 3x reg. uzel | soubor | 1 | 0 | 0
|  | 3.2 Pavilon B - strojovna B2 vytápění, 1x reg. uzel | soubor | 1 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
1 |  | 3.1 Pavilon B - strojovna B1 vytápění, 3x reg. uzel
2 |  | dodávka rozvaděče OCEP 600x600x250, malý řídící systém s rozšiřovacím modulem I/O, napájecí zdroj 24V DC včetně jištění, stykač/e pro spínání oběhového čerpadla/čerpadel s motorovým spouštěčem, svorky a ostatní pomocný materiál | soubor | 3 | 0 | 0
3 |  | dodávka snímače 1ks PT1000pro měření venkovní teploty, snímače 1 ks pro měření vnitřní teploty a 2ks pro měření teploty topné vody | soubor | 3 | 0 | 0
4 |  | oživení, zpracování programu pro řízení čerpadla, směšovacího ventilu, odladění zařízení ve zkušebním provozu | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | zpracování vizualizace topení | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | osazení strojovny vytápění s 1 regulačním uzlem | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | elektroinstalace strojovny, propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | SOUČET |  |  |  | 0
11 |  | 3.2 Pavilon B - strojovna B2 vytápění, 1x reg. uzel
12 |  | dodávka rozvaděče OCEP 600x600x250, malý řídící systém s rozšiřovacím modulem I/O, napájecí zdroj 24V DC včetně jištění, stykač/e pro spínání oběhového čerpadla/čerpadel s motorovým spouštěčem, svorky a ostatní pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | dodávka snímače 1ks PT1000pro měření venkovní teploty, snímače 1 ks pro měření vnitřní teploty a 2ks pro měření teploty topné vody | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | oživení, zpracování programu pro řízení čerpadla, směšovacího ventilu, odladění zařízení ve zkušebním provozu | soubor | 1 | 0 | 0
15 |  | zpracování vizualizace topení | soubor | 1 | 0 | 0
16 |  | demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
17 |  | osazení strojovny vytápění s 1 regulačním uzlem | soubor | 1 | 0 | 0
18 |  | elektroinstalace strojovny, propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
19 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | SOUČET |  |  |  | 0

## EL, MaR - strojovna C, C1
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Pavilon C
VÝKAZ VÝMĚR - Elektroinstalace, MaR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
Rekapitulace
|  | 4.1 Pavilon C - hlavní strojovna vytápění, 1x reg. uzel | soubor | 1 | 0 | 0
|  | 4.2 Pavilon C - strojovna vytápění, 2x reg. uzel | soubor | 1 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
1 |  | 4.1 Pavilon C - hlavní strojovna vytápění, 1x reg. uzel
2 |  | dodávka rozvaděče OCEP 600x600x250, malý řídící systém s rozšiřovacím modulem I/O, napájecí zdroj 24V DC včetně jištění, stykač/e pro spínání oběhového čerpadla/čerpadel s motorovým spouštěčem, svorky a ostatní pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | dodávka snímače 1ks PT1000pro měření venkovní teploty, snímače 1 ks pro měření vnitřní teploty a 2ks pro měření teploty topné vody | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | oživení, zpracování programu pro řízení čerpadla, směšovacího ventilu, odladění zařízení ve zkušebním provozu | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | zpracování vizualizace topení | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | osazení strojovny vytápění s 1 regulačním uzlem | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | elektroinstalace strojovny, propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | SOUČET |  |  |  | 0
11 |  | 4.2 Pavilon C - strojovna vytápění, 2x reg. uzel
12 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
13 |  | propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | SOUČET |  |  |  | 0

## EL, MaR - strojovna D
Investor |  | Město Trutnov
Zhotovitel |  | 0 |  |  | IČ: | 0
Adresa |  | Slovanské náměstí 165, 541 03 Trutnov
Akce |  | Úpravy otopné soustavy ZŠ Mládežnická 536 Trutnov
Část |  | Elektroinstalace, MaR
Objekt |  | Pavilon D
VÝKAZ VÝMĚR - Elektroinstalace, MaR
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | 5.1 Pavilon D - strojovna vytápění, 2x reg. uzel
2 |  | dodávka rozvaděče OCEP 600x600x250, malý řídící systém s rozšiřovacím modulem I/O, napájecí zdroj 24V DC včetně jištění, stykač/e pro spínání oběhového čerpadla/čerpadel s motorovým spouštěčem, svorky a ostatní pomocný materiál | soubor | 2 | 0 | 0
3 |  | dodávka snímače 1ks PT1000pro měření venkovní teploty, snímače 1 ks pro měření vnitřní teploty a 2ks pro měření teploty topné vody | soubor | 2 | 0 | 0
4 |  | oživení, zpracování programu pro řízení čerpadla, směšovacího ventilu, odladění zařízení ve zkušebním provozu | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | zpracování vizualizace topení | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | osazení strojovny vytápění s 1 regulačním uzlem | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | elektroinstalace strojovny, propojení s původní/novou kabeláží, kabeláže a trasy spojené s ovládáním, snímáním veličin a řízení ve strojovnách a propojení s pc sítí | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | napájení strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | SOUČET |  |  |  | 0