## List1
Příloha č. 9 Zadávací dokumentace - Nabízené technické paramery svítidel
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele (silníční svítidlo, přechodové) | Parametr | Požadavek | Hodnota nabízeného parametru
1 | světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
2 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
3 | náhradní teplota chromatičnosti 2200 K u silničního svítidla na komunikacích tříd P a na komunikacích tříd M v místních částech | CCT (K) | 2200
4 | náhradní teplota chromatičnosti 2700 K u silničního svítidla na komunikacích tříd M (mimo komunikace v místních částech) | CCT (K) | 2700
5 | náhradní teplota chromatičnosti 4000 K u přechodového svítidla | CCT (K) | 4000
6 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
7 | podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 %
8 | různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
9 | možnost osazení clony backlight, přídavné clony vně svítidla (příslušenství svítidla) | ANO/ NE | ANO
10 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
11 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje (oddělené části) | IP | 66
12 | třída ochrany | CL | I, II
13 | těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot/ bez žebrování na povrchu | ANO/ NE | ANO
14 | mechanická odolnost | IK | ≥ 09
15 | otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
16 | konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla, po otevření předřadné části zůstává optická část stále uzavřena | ANO/ NE | ANO
17 | odpojovač, který odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu s nepřerušeným zemním obvodem v obou segmentech odpojovače | ANO/ NE | ANO
18 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
19 | patice pro připojejní příslušenství Zhaga book 18 s ENEC certifikací | ANO/ NE | ANO
20 | Aretovací mechanismus při otevření svítidla | ANO/ NE | ANO
21 | LED zdroj není tvořen COB čipy | ANO/ NE | ANO
22 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami) | ANO/ NE | ANO
23 | svítidlo vyrobeno v EU | ANO/ NE | ANO
24 | samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
25 | svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / pro dílenské opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
26 | minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů a předřadníku musí být min. 100 000 provozních hodin | hod. | ANO
27 | funkce pro nastavení autonomního řízení stmívání v minimálně 5ti krocích, D4i | ANO/ NE | ANO
28 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +/ - 10° | ANO/ NE | ANO
29 | možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 40 až 76 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO
30 | Prohlášení o shodě (CE), ENEC a ENEC+ | ANO/ NE | ANO
31 | Certifikační osvědčení výstup z akreditované zkušební laboratoře, certifikát, či jiný dokument vydaný certifikační autoritou v rozsahu
32 | Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. - o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh | ANO/ NE | ANO
33 | Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. - o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh | ANO/ NE | ANO
34 | Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních znění v platném znění | ANO/ NE | ANO
35 | ČSN EN IEC 60598-1 ed.7:2021+A11:2022 - Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky | ANO/ NE | ANO
36 | ČSN EN 60598-2-3 ed.2:2003+A1:2011 - Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti | ANO/ NE | ANO
37 | ČSN EN 55015 ed.5:2020+A11:2020 - Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením | ANO/ NE | ANO
38 | ČSN EN 61000-3-2 ed.5:2019+A1:2021+A2:2025 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A) | ANO/ NE | ANO
39 | ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014+A1:2019+A2:2022 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení | ANO/ NE | ANO
40 | ČSN EN 61547 ed.3:2023 - Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti | ANO/ NE | ANO
41 | IEC-TR-62696/ČSN EN 62262+A1 - Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) | ANO/ NE | ANO
42 | záruka na svítidlo / předřadník | měsíc | min. 120 /84
43 | Výrobce svítidel musí být držitelem ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS), ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu kvality | ANO/ NE | ANO
vyplní dodavatel
PODPIS
Místo a datum podpisu čestného prohlášení: |  | V: [doplní dodavatel] dne: [doplní dodavatel]
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele: |  | [doplní dodavatel]
Funkce osoby oprávněné zastupovat dodavatele: |  | [doplní dodavatel]
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: